## Caraterísticas
Reco 13,2
Característica | Requerido | Ofertado | Unidad
Nombre del fabricante
Modelo o referencia
Tensión nominal | 15 |  | kV
Tensión de servicio | 13.2 |  | kV
Tensión soportada asignada de corta duración | 60 |  | kV
BIL (mínimo) | 110 |  | kV
Frecuencia nominal | 60 |  | Hz
Corriente mínima nominal | 630 |  | A
Corriente mínima de corto circuito | 12.5 |  | kA
Tiempo nominal de interrupción máximo admisible | 50 |  | ms
Secuencia de operación | O -0,3s - CO - 15s
Ensayos bajo la normatividad | IEEE C37.60 o NTC 5426 o IEC 62271-111
Número de polos | 3 |  | Un
Número de operaciones mecánicas sin mantenimiento | 10000 |  | Veces
Número de operaciones eléctricas sin mantenimiento | 10000 |  | Veces
Sensores de tensión entrada y salida embebidos en el tanque | 6 |  | Un
Sensores de corriente embebidos en el tanque | 3 |  | Un
Medio de extinción | Vacío
Medio de aislamiento | Resina
Altitud de operación (promedio) | 1455 |  | msnm
Reco 33
Característica | Requerido | Ofertado | Unidad
Nombre del fabricante
Modelo o referencia
Tensión nominal | 38 |  | kV
Tensión de servicio | 33 |  | kV
Tensión soportada asignada de corta duración | 70 |  | kV
BIL (mínimo) | 170 |  | kV
Frecuencia nominal | 60 |  | Hz
Corriente mínima nominal | 630 |  | A
Corriente mínima de corto circuito | 12.5 |  | kA
Tiempo nominal de interrupción máximo admisible | 50 |  | ms
Secuencia de operación | O -0,3s - CO - 15s
Ensayos bajo la normatividad | IEEE C37.60 o NTC 5426 o IEC 62271-111
Número de polos | 3 |  | Un
Número de operaciones mecánicas sin mantenimiento | 10000 |  | Veces
Número de operaciones eléctricas sin mantenimiento | 10000 |  | Veces
Sensores de tensión entrada y salida embebidos en el tanque | 6 |  | Un
Sensores de corriente embebidos en el tanque | 3 |  | Un
Medio de extinción | Vacío
Medio de aislamiento | Resina
Altitud de operación (promedio) | 1455 |  | msnm
Controlador
Características | Requerido | Ofertado | Unidad
Puerto de comunicación RS232 mínimo | 1 |  | Un
Puerto de comunicación RS485 mínimo | 1 |  | Un
Puerto de comunicación USB mínimo | 1 |  | Un
Puerto de comunicación 10/100 base T ethernet RJ45 mínimo | 1 |  | Un
Error de la medición de tensión máximo | +- 1 |  | %
Error de la medición de corriente máximo | 1 |  | %
Error medición de potencia activa máximo | 2 |  | %
Error medición de potencia reactiva máximo | 2 |  | %
Error medición de potencia aparente máximo | 2 |  | %
Error medición factor de potencia máximo | +- 1 |  | %
Error medición frecuencia máximo | +- 1 |  | %
Protección 67/67N, 67 TOC/67N TOC | 2 |  | Un
Protección 50/50N, 51/51N | 2 |  | Un
Protección 46 | 1 |  | Un
Protección 81 over/ under frequency | 1 |  | Un
Protección sensitive earth fault | 1 |  | Un
Protección 79 | 1 |  | Un
Grupo de ajuste de protecciones mínimo | 4 |  | Un
Selección automática de grupo de ajuste | 1 |  | Un
Curvas IEC (normal, muy inversa y extremadamente inversa) | 1 |  | Un
Curvas IEEE (normal, muy inversa y extremadamente inversa) | 1 |  | Un
Protección 27/59 | 1 |  | Un
Teclado y display | 1 |  | Un
Software de programación en ambiente Windows | 1 |  | Un
Firmware para actualización | 1 |  | Un
DPS en el apartado de control | 1
Protocolo IEC 61850 (se puede incluir por actualización de firmware) | 1 |  | Un
Protocolo IEC 60870-5-101/104 | 1 |  | Un
Radio módem, GPRS, doble SIM card | 1 |  | Un
Registro cronológico de eventos | 1 |  | Un
Registro oscilográfico comtrade | 1 |  | Un
Norma de fabricación ANSI/IEEE 37.9 | 1 |  | Un
Capacitación en general | 1 |  | Un
Característica de la zona | Valor | Unidad
Altura sobre el nivel del mar | 1455 | msnm
Temperatura promedio anual
Máxima | 35 | °C
Mínima | 16.5 | °C
Aceleración sísmica promedio | 0.25g | m/s2
Velocidad básica del viento | 100 | km/h
Nivel ceráunico | 104 | días/año
Precipitación media anual | 2750 | mm
Nivel de radiación solar promedio | 4.5 | kWh/m2/día

## Cantidad
1. Reconectadores 13.2kV
Ítem | Descripción de la actividad | Cantidad | V Unitario | Valor total
1 | Suministro de reconectador trifásico 15kV, 630A, 12.5kA, medio de extinción vacío, aislamiento en resina | 3
2 | Servicio postventa por veinticuatro (24) meses | 1
Subtotal
|  | IVA | 19%
VALOR TOTAL
2. Reconectadores 33kV
Ítem | Descripción de la actividad | Cantidad | V Unitario | Valor total
1 | Suministro de reconectador trifásico 38kV, 630A, 12.5kA, medio de extinción vacío, aislamiento en resina | 2
2 | Servicio postventa por veinticuatro (24) meses | 1
Subtotal
|  | IVA | 19%
VALOR TOTAL
3. Kit de repuesto
Ítem | Descripción de la actividad | Cantidad | V Unitario | Valor total
1 | ﻿Kit de repuesto. Debe comprender como mínimo, el panel operador, cables de control, modem GPRS Doble Sim Card, antena, módulo de relé, módulo SIM y Gateway. | 2
Subtotal
|  | IVA | 19%
VALOR TOTAL
SUMINISTRO DE RECONECTADORES
Ítem | Descripción de la actividad | Cantidad | V Unitario | Valor total
1 | Reconectadores 13.2kV | 3
2 | Reconectadores 33kV | 2
3 | Kit de repuesto | 2
Subtotal
|  | IVA | 19%
VALOR TOTAL