## Caract. Técnicas_ION
EQUIPO DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
1 | Fabricante |  | Schneider
2 | País de origen |  | Canadá
3 | Tipo |  | ION7650 o superior
4 | Norma de diseño |  | IEC 61000-4-30
5 | Clase de presición |  | 0,5S según IEC 62053-22
6 | Tensión de alimentación | VDC | 110 - 300
7 | Corriente nominal [In] | A | 5
8 | Tipo de display |  | Pantalla grafica a color de 197X175 mm (7.0”) con control de pantalla táctil.
9 | Radio de muestreo |  | 512 Muestras/Ciclo
10 | Consumo | VA | 20
11 | Rango de frecuencias | Hz | 42-69
12 | Precisión de la medida
| Corriente |  | 0,1% (1-5A)
| Tensión |  | 0,1% (57-288V)
| Potencia |  | 0.2%
13 | Número de salidas |  | 3 relés electromecánicos
4 digitales
14 | Número de entradas |  | 8 digitales
15 | Protocolo de puertos de comunicación |  | ION
Telnet
IEC-61850
DNP3
Modbus
TCP/IP
16 | Puertos de comunicación |  | RJ45: Ethernet
RS485
RJ11: Módem
SUB-D 9:RS232
ST: Fibra óptica
17 | Capacidad de memoria | Mb | 10
18 | Almacenamiento de datos |  | Registro de datos
Mín/Máx valores instantáneos
Sincronización GPS
Registro de eventos
Muestreo de tiempo
Secuencia de grabación de eventos
Estampa de tiempo
Tendencias/Pronósticos
19 | Radio de transmisión | baud | ≤ 19200
300-115200
300-57600
20 | Grado de protección |  | IP30 (parte trasera)
IP50(parte delantera)

## Tabla de cantidades
1. SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDORES DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA SANTA MARÍA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | Suministro y montaje de una (1) celda para seis (6) medidores de la calidad de la potencia en subestación Santa María, debe contar con protección IP65 para intemperie. | Und | 1
1.2 | Medidor avanzado modelo ION7650 marca Schneider, clase 0,5S según IEC-52053-22/23 con certificación KEMA- CIDET e IEC-61000-4-30 clase A Ed. 2 - 2008 con certificación PSL (Power Standard Lab.), y regulaciones de la calidad de la potencia CREG 024-2005/CREG 016-2017. | Und | 6
1.3 | Montaje, puesta en servicio e integración al sistema de EEP de los seis (6) equipos de la calidad de la potencia, se debe incluir el cableado de control y potencia, conexión a los transformadores de medida y a equipos de comunicación. | Und | 1
IVA |  | 19%
TOTAL
2. SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDORES DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA PLANTA DIESEL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2.1 | Suministro y montaje de una (1) celda para seis (6) medidores de la calidad de la potencia en subestación Planta Diésel, debe contar con protección IP65 para intemperie. | Und | 1
2.2 | Medidor avanzado modelo ION7650 marca Schneider, clase 0,5S según IEC-52053-22/23 con certificación KEMA- CIDET e IEC-61000-4-30 clase A Ed. 2 - 2008 con certificación PSL (Power Standard Lab.), y regulaciones de la calidad de la potencia CREG 024-2005/CREG 016-2017. | Und | 6
2.3 | Montaje, puesta en servicio e integración al sistema de EEP de los seis (6) equipos de la calidad de la potencia, se debe incluir el cableado de control y potencia, conexión a los transformadores de medida y a equipos de comunicación. | Und | 1
IVA |  | 19%
TOTAL
3. INTEGRACIÓN A PLATAFORMA WEB
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3.1 | Integración de los equipos al SGCPE de la Empresa para el envío de errores y el seguimiento de sus funcionalidades | Und | Gl
3.2 | Integración y puesta en servicio de la plataforma web para la exportación de los formatos de la Calidad del Servicio ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | Und | Gl
3.3 | Pruebas y puesta en servicio de los equipos en las plataformas de la Empresa. | Und | Gl
SUBTOTAL
IVA |  | 19%
TOTAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | VALOR TOTAL
1 | Suministro, montaje y puesta en servicio de medidores de la calidad de la potencia en Santa María
2 | Suministro, montaje y puesta en servicio de medidores de la calidad de la potencia en Planta Diésel
3 | Integración a la plataforma web
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO IVA