## PRESU
CONTRATO N°:
|  | OBJETO: | PENDIENTES CENTRO
|  | VALOR INICIAL CONTRATO : |  |  | 0
|  | VALOR ADICION : |  |  | 0
|  | VALOR DEL CONTRATO : |  |  | 0
CONTRATISTA :
|  | INTERVENTORIA : |  | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR / UNIT | VR / TOTAL
1 | Perforación Microtunel (4 Vías x 4") + Ducto TDP 4" incluye la tubería. | M | 36
2 | Demolicion de muro para direccionamiento de carcamo o camara, retiro de sobrantes y emboquillado en concreto para perforacion microtunel | M3 | 2
3 | Retiro, suministro e instalacion de rejillas en platinas metalicos para camara transformador | M2 | 9
4 | PLACA SUPERIOR DE CARCAMO EN C20.7 Mpa.(ANDÉN) (1.0X 1.20 m Profundidad) incluye refuerzo. | M2 | 2.4
5 | Desmonte de adoquines | M2 | 10
6 | Reinstalación de adoquín peatonal existente incluye arena | M3 | 10
7 | Instalación de tapa de seguridad en lámina de acero cold-rolled e=3/8" PLACA ANDEN | UN | 5
8 | Retiro de plaquetas en cámara de transformador incluye corte de concreto, retiro y reinstalación de adoquines. | GLB | 1
9 | Plaquetas en C24 MPa. (2,90x.20x.20h) incluye el refuerzo | UN | 4
10 | Construccion Cámara de Transformador en C24MPa. Imperm. (3,60x2,50x2.4h). Concreto acelerado a 7 dias | UN | 1
11 | Camara de inspeccion 0,80*0,80*1 m Anden | UN | 1
12 | Camara de inspeccion 0,80*0,80*1 m Adoquin | UN | 2
13 | Ducto pvc de 1/2" a 3/4" L=2,00 m a carcamo + curva en andén | UN | 25
14 | Ducto pvc de 1/2" a 3/4" L=1 a 10 m a camara de inspeccion o barraje + curva en andén | UN | 7
15 | Ducto pvc de 1" L= de 1 a 2 m a carcamo + curva en andén | UN | 11
16 | Ducto pvc de 1" L=10m a camara de inspeccion o camara de barraje + curva en andén | UN | 10
17 | Ducto pvc de 11/2" y 2" L=10m a camara de inspeccion o camara de barraje + curva en andén | UN | 12
18 | Ducto pvc de 11/2" y 2" L=10m a camara de inspeccion o camara de barraje + curva en Adoquin | UN | 2
19 | Afloramiento pvc de 3"L= de 1 a 2 m incluye curva de gran radio en anden | UN | 1
20 | Afloramiento pvc de 4" L= 3m incluye curva de gran radio en anden | UN | 2
21 | Carcamo peatonal C 20.7MPa. Impermeabilizado | M | 8
22 | BANCO DE DUCTOS (4 vías x 4") sobre anden (UND - ML) | M | 34
23 | Desmonte de Formaleta limpieza y retiro de material sobrante | M | 14
24 | Alquiler de campamento (incluye servicios publicos) | MES | 2
25 | Asesor en salud ocupacional (dedicacion 100%) | MES | 2
26 | Asesor electricista (dedicacion 20%) contruccion de camara de transfomador | MES | 0.2
27 | Vigilante | MES | 2
16
17
18
19 | CAMARA C20.7MPa. IMPERM. 0.80X0.80X0.80h) para redes de baja tensión (tapa en concreto) | und |  | #REF! | #REF!
20 | CAMARA C20.7MPa. IMPERM. 0.80X0.80X0.80h) para redes de baja tensión (tapa en COLD ROLLED) | und |  | #REF! | #REF!
21 | Afloramiento pvc de 4" a 6" L= 3m incluye curva de gran radio en anden | und |  | #REF! | #REF!
22 | Afloramiento pvc de 4" a 6" L= 3m incluye curva de gran radio en tierra | und |  | 0 | 0
23 | Retiro de plaquetas en cámara de transformador incluye corte de concreto, retiro y reinstalación de adoquines. | glb |  | #REF! | #REF!
24 | Desmonte de postes manual incluye anclajes de soporte en dados de concreto | und |  | #REF! | #REF!
25 | Resane con mortero para fachada y pintura | m2 |  | #REF! | #REF!
26 | Morterno de nivelacion para anden | m2 |  | #REF! | #REF!
27 | Perforación Microtunel (4 Vías x 6") + Ducto TDP 6" incluye la tubería | ml |  | #REF! | #REF!
28 | Caja de inspección de 40 x 40 para reparación domiciliarias alcantarillado | und |  | #REF!
29 | Reparación de domiciliaria alcantarillado tuberia D ≤ 6" desarrollo 2m (incluye accesorios) | und |  | #REF! | #REF!
30 | Reparacion acometida domiciliaria acueducto tuberia D ≤4" (incluye accesorios) | und |  | #REF! | #REF!
31 | Ducto pvc de 1/2" a 3/4" L=10m + curva en andén | und |  | #REF! | #REF!
32 | Ducto pvc de 1" a 2" L=10m + curva en andén | und |  | #REF! | #REF!
33 | CAMARA C20.7MPa. IMPERM. + C28MPa (1.50X1.50X1.50h) vehicular | und |  | 0 | 0
34 | CAMARA C20.7MPa. IMPERM. 1.50X1.50X1.50h) peatonal | und |  | #REF! | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION | XX% |  |  | 0
| UTILIDAD | XX% |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0

## APU´S
APUS GENERALES
ÍTEM 3. BANCO DE DUCTOS (4 vías x 4") SOBRE VÍA EN ASFALTO (UND - ML)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
1 | Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
2 | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 1 | #REF! | #REF!
3 | Señales preventivas | und | 0.1 | #REF! | #REF! | 2 señales cada 20m,
4 | Corte de pavimento flexible con cortadora autopropulsada | ml | 2 | #REF! | #REF!
5 | Demolicion pavimento flexible e>0,07m | m2 | 0.65 | #REF! | #REF!
6 | Excavacion en sub base h=0-2 manual | m3 | 0.2925 | #REF! | #REF! | analizar si es necesario excavar mas del ancho que ocupan los tubos
7 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | m3 | 0.2275 | #REF! | #REF!
8 | Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 0.73515 | #REF! | #REF!
9 | Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 0.73515 | #REF! | #REF!
10 | Base en arena de pega e=0.10m | m2 | 0.65 | #REF! | #REF! | analizar si es necesario excavar mas del ancho que ocupan los tubos
11 | Tubo PVC 4" tipo TDP por 6.00m | ml | 4 | #REF! | #REF!
12 | Cinta de señalización | ml | 1 | 150 | 150
13 | Lleno compactado con material de sitio | m3 | 0.16358 | #REF! | #REF! | 10cmx0,65cm + espacios a los lados
14 | Sub Base granular tipo MOPT/INVIAS con vibrocompactador | m3 | 0.1625 | #REF! | #REF!
15 | Base granular tipo MOPT/INVIAS convibrocompactador | m3 | 0.13 | #REF! | #REF!
16 | Pavimento asfaltico caliente 70/90 con imprimación e=7cm Tipo Invias | m2 | 0.9 | #REF! | #REF! | espesor de pavimento???
17 | Pintura | m2 | 4 | 120000 | 480000
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
ÍTEM 3. BANCO DE DUCTOS (4 vías x 4") PAVIMENTO RIGIDO (UND - ML)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
1 | Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 1.5 | #REF! | #REF!
2 | Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 1 | #REF! | #REF!
3 | Señales preventivas | und | 0.1 | #REF! | #REF!
4 | Corte de pavimento flexible con cortadora autopropulsada | ml | 2 | #REF! | #REF!
5 | Demolicion pavimento flexible e>0,07m | m2 | 0.65 | #REF! | #REF!
6 | Excavacion en sub base h=0-2 manual | m3 | 0.2925 | #REF! | #REF!
7 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | m3 | 0.325 | #REF! | #REF!
8 | Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 0.8619 | #REF! | #REF!
9 | Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 0.8619 | #REF! | #REF!
10 | Base en arena de pega e=0.10m | m2 | 0.65 | #REF! | #REF!
11 | Tubo PVC 4" tipo TDP por 6.00m | ml | 4 | #REF! | #REF!
12 | Cinta de señalización | ml | 1 | 150 | 150
13 | Lleno compactado con material de sitio | m3 | 0.16358 | #REF! | #REF!
14 | Sub Base granular tipo MOPT/INVIAS con vibrocompactador | m3 | 0.1625 | #REF! | #REF!
15 | Base granular tipo MOPT/INVIAS convibrocompactador | m3 | 0.13 | #REF! | #REF!
16 | Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Co+Fi+Ar | kg | 17.6667 | #REF! | #REF!
17 | Pavimento rigido 28 MPA acelerado 3 dias - MR= 4.1 kg/cm2 | m3 | 0.13 | #REF! | #REF!
18 | Pintura | m2 | 4 | 120000 | 480000
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PENDIENTES CENTRO
0.48
| #REF! |  |  |  | UND - ML
ÍTEM 1 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Perforacion manual microtunel | ml | 4
| Tubo PVC 4" tipo TDP por 6.00m | ml | 4
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 0.042158
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 0.042158
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| Demolicion de muro para direccionamiento de carcamo o camara, retiro de sobrantes y emboquillado en concreto para perforacion microtunel |  |  |  | UND - GBL
ÍTEM 2 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 4
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 2.5
| Señales preventivas | un | 0.2
| Demolición de concreto reforzado | m3 | 0.56
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 0.1232
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 0.1232
| Concreto Impermeabilizado 20.7 MPa. (Grava de 1") | m3 | 0.10551
| Formaleta | m2 | 0.56
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| #REF! |  |  |  | UND - M2
ÍTEM 3 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 16
| Rejilla angulo < 11/4"x3/16" y platina de 1"x1/4" incluye transporte e instalacion | m2 | 1
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| PLACA SUPERIOR DE CARCAMO EN C20.7 Mpa.(ANDÉN) (1.0X 1.20 m Profundidad) incluye refuerzo. |  |  |  | UND- M2
ÍTEM 4 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 1.3
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 2.5
| Señales preventivas | un | 0.2
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 2.2
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 1.2
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 0.1584
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 0.1584
| Malla Electrosoldada calibre 6mm (Ojo 15x15) (incluye alambre negro, colocación y traslapo). | m2 | 1.3
| Formaleta | m2 | 1.2
| Concreto Impermeabilizado 20.7 MPa. (Grava de 1") | m3 | 0.1584
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| DESMONTE DE ADOQUINES |  |  |  | UND- M2
ÍTEM 5 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | RENDIMIENTO | VLR. TOTAL
| Cuadrilla G 1 Of +1 Ay (jornal + prestaciones) | Día | 1
| Acarreo horizontal | %MO | 0.1
| Herramienta menor (% mano obra) | %MO | 0.05
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| REINSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EXISTENTE INCLUYE ARENA |  |  |  | UND- M2
ÍTEM 6 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | RENDIMIENTO | VLR. TOTAL
| Arena | M3 | 0.06
| Agua | Lt | 10
| Cuadrilla G 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones) | Día | 1
| Vibrocompactador manual | Día | 1
| Herramienta menor (% mano obra) | %MO | 0.1
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| Instalación de tapa de seguridad en lámina de acero cold-rolled e=3/8" EN PLACA DE CONCRETO (1,1*1,2 M) |  |  |  | UND - UND
ÍTEM 7 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 4
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 2
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 4.2
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 1.2
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 0.1584
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 0.1584
| Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Co+Fi+Ar | kg | 20.5
| Formaleta | m2 | 1.2
| Concreto Impermeabilizado 20.7 MPa. (Grava de 1") | m3 | 0.13887
| Instalacion Tapa de seguridad (D=50cm Lámina de acero cold-Rolled e=3/8") | un | 1
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| Retiro de plaquetas en cámara de transformador incluye corte de concreto, retiro y reinstalación de adoquines. |  |  |  | UND - GLOB
ÍTEM 8 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 10
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 5
| Señales preventivas | un | 0.3
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 30
| Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) | Dia | 2.5
| Desmonte de adoquines | m2 | 12
| Suministro y regado de arena | m3 | 0.8
| Reinstalación de adoquín peatonal existente incluye arena | m2 | 12
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| Plaqueta prefabricada en C24MPa. (2,90x.20x.20h) incluye el refuerzo |  |  |  | UND
ÍTEM 9 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| ACPM | Gl | 0.05
| Antisol blanco | Kg | 0.1
| formaleta | m2 | 2
| acero de refuerzo | kg | 45
| Concreto Impermeabilizado 20.7 MPa. (Grava de 1") Acelerado 7 dias | m3 | 0.11
| Lamina de icopor para separacion | m2 | 0.6
| Cuadrilla A 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones) | Dia | 0.2
| Herramienta menor (% mano obra) | %MO | 0.1
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| CÁMARA DE TRANSFORMADOR C24 MPa. IMPERMEABILIZADO (3.60 m X 2.50 X 2.40 m Altura) |  |  |  | UND - UND
ÍTEM 10 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 10
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 5
| Cerramiento rigido en madera para excavaciones h<1,50m | ml | 10
| Señales preventivas | und | 0.2
| Puente peatonal en madera con pasamanos + señalización a=0,70m | ml | 2.7
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 12.2
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 9
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | m3 | 24.25
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 29.0755
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 29.0755
| Base en Afirmado su+ri+com | m3 | 2.175
| Concreto Impermeabilizado 20.7 MPa. (Grava de 1") Acelerado 7 dias | m3 | 8.3811
| Instalacion Tapa de seguridad (D=50cm Lámina de acero cold-Rolled e=3/8") | und | 1
| Rejilla angulo < 11/4"x3/16" y platina de 1"x1/4" incluye transporte e instalacion | m2 | 1.838
| Pedestal en concreto 24 Mpa. (1.40X.20X.40h) para transformador | und | 2
| Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Co+Fi+Ar | kg | 739.1848
| Escalera de gato D=3/4" L=1.1m+Anclaje+Epoxico | und | 7
| Formaleta para vaciado de muro, zapatas, vigas, placa en concreto y protección de equipos (cable seco) | m2 | 23
| Construcción de cubierta provisional para protección, incluye bordillo provisional en mortero para manejo de aguas sobre losa y adoquin | m2 | 10
| Caja de paso para puesta a tierra 0,25 x 0,25 x 0,25 incluye tuberia L=2m | un | 4
| Foso dren de (1,0x1,0x0,85h) lleno con triturado. Muros en concreto de 17,2 Mpa, e=0,1m con malla electrosoldada cal 6mm (ojo 0,15x0,15) | und | 1
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| CAMARA C20.7MPa. IMPERM. 0.80X0.80X0.80h) para redes de baja tensión (tapa en COLD ROLLED) en Anden concreto. |  |  |  | (UND - UND)
ÍTEM 11 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 4
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 4
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 4
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 1.32
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | m3 | 1.21
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 1.21
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 1.21
| Lleno compactado con material granular | m3 | 0.128
| Formaleta | m2 | 4.2
| Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Co+Fi+Ar | kg | 12
| Concreto Impermeabilizado 20.7 MPa. (Grava de 1") | m3 | 0.42429
| Malla Electrosoldada calibre 6mm (Ojo 15x15) (incluye alambre negro, colocación y traslapo). | m2 | 3.6
| Tapa de seguridad (D=50cm Lámina de acero cold-Rolled e=3/8") | un | 1
| Escalera de gato D=3/4" L=1.1m+Anclaje+Epoxico | und | 2
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| CAMARA C20.7MPa. IMPERM. 0.80X0.80X0.80h) para redes de baja tensión (tapa en COLD ROLLED) EN ADOQUIN |  |  |  | (UND - UND)
ÍTEM 12 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 4
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 1
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | m3 | 1.21
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 1.21
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 1.21
| Lleno compactado con material granular | m3 | 0.128
| Formaleta | m2 | 4.2
| Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Co+Fi+Ar | kg | 12
| Concreto Impermeabilizado 20.7 MPa. (Grava de 1") | m3 | 0.42429
| Malla Electrosoldada calibre 6mm (Ojo 15x15) (incluye alambre negro, colocación y traslapo). | m2 | 3.6
| Tapa de seguridad (D=50cm Lámina de acero cold-Rolled e=3/8") | un | 1
| Escalera de gato D=3/4" L=1.1m+Anclaje+Epoxico | und | 2
| Desmonte de adoquines | m2 | 1.96
| Suministro y regado de arena | m3 | 0.324
| Reinstalación de adoquín peatonal existente incluye arena | m2 | 1.28
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| Ducto pvc de 1/2" a 3/4" L=2,00 m a carcamo + curva en andén |  |  |  | (UND - UND)
ÍTEM 13 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 4
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 0.3
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 0.09
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | M3 | 0.036
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | M3 | 0.036
| Lleno compactado con material de sitio | M3 | 0.09
| Lleno compactado con material granular | M3 | 0.03
| Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m. (Terminado escobiado y acolillado). | M2 | 0.3
| Canalizacion Tubo conduit de 1/2" a 3/4" incluye curva | M | 2
| Perforacion manual | UN | 1
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| Ducto pvc de 1/2" a 3/4" L=1 a 10 m a camara de inspeccion o barraje + curva en andén |  |  |  | (UND - UND)
ÍTEM 14 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 5
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 0.75
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 0.225
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | M3 | 0.165
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | M3 | 0.165
| Lleno compactado con material de sitio | M3 | 1.125
| Lleno compactado con material granular | M3 | 0.075
| Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m. (Terminado escobiado y acolillado). | M2 | 0.75
| Canalizacion Tubo conduit de 1/2" a 3/4" incluye curva | M | 5
| Perforacion manual | UN | 1
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| Ducto pvc de 1" L= de 1 a 2 m a carcamo + curva en andén |  |  |  | (UND - UND)
ÍTEM 15 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Corte con disco de andén en concreto | M | 4
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 0.3 |  |  |  | ACERO |  |  |  | CANT VARILLAS | LADOS | PESO
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 0.09 |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | LONG VARILLA | 22 | 2 | 0.994 | TOTAL | D
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | M3 | 0.066 |  |  |  | MUROS |  | V | 1.9 | 12 | 2 | 0.56 | 0 | 1/2"
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | M3 | 0.066 | [5 empty] | H | 1.5 | 12 | 2 | 0.56 | 0 | 3/8"
| Lleno compactado con material de sitio | M3 | 0.03 | [5 empty] | H | 1.84 | 12 | 2 | 2.235 | 0 | 3/8"
| Lleno compactado con material granular | M3 | 0.03 |  |  |  | TAPA |  | PARRILLA | 1.84 | 4 | 1 | 0.994 | 0 | 3/4"
| Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m. (Terminado escobiado y acolillado). | M2 | 0.3 | [5 empty] | DIAGONALES | 1 | 4 | 1 | 1.552 | 0 | 1/2" | 3.3856
| Canalizacion Tubo conduit de 1" incluye curva | M | 2 | [5 empty] | REFUERZO TAPA | 1.8 |  |  |  | 0 | 5/8" | 0.785
| Perforacion manual | UN | 1 | [5 empty] | DESCUENTO DE COL ROLLED |  |  |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL | [6 empty] | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| Ducto pvc de 1" L= de 1 a 10 m a camara de inspeccion o camara de barraje + curva en andén |  |  |  | (UND - UND) |  | CONCRETO
ÍTEM 16 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Corte con disco de andén en concreto | M | 5 |  |  |  | DESCRIPCION |  | H | ANCHO | LARGO | LADOS | vol
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 0.75 |  |  |  | muros |  | 1.8 | 0.17 | 1.5 | 2 | 0.918
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 0.225 |  |  |  | muros |  | 1.8 | 0.17 | 1.84 | 2 | 1.1261
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | M3 | 0.165 |  |  |  | tapa |  | 0.18 | 1.84 | 1.84 | 1 | 0.60941
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | M3 | 0.165 |  |  |  | DESCUENTO TAPA COL |  | 0.18 |  |  |  | -0.035343
| Lleno compactado con material de sitio | M3 | 0.075 |  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2.6181
| Lleno compactado con material granular | M3 | 0.075
| Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m. (Terminado escobiado y acolillado). | M2 | 0.75
| Canalizacion Tubo conduit de 1" incluye curva | M | 5 |  |  |  | ACERO
| Perforacion manual | UN | 1 |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | LONG VARILLA | CANT | LADOS | PESO | TOTAL | D
[7 empty] | MUROS |  | V | 1.9 | 16 | 2 | 0.994 | 0 | 1/2"
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | H | 1.5 | 9 | 2 | 0.56 | 0 | 3/8"
[9 empty] | H | 1.74 | 9 | 2 | 0.56 | 0 | 3/8"
[7 empty] | TAPA |  | PARRILLA | 1.74 | 12 | 2 | 0.994 | 0 | 1/2" | 3.3856
| Ducto pvc de 11/2" y 2" L= de 1 a 10m a camara de inspeccion o camara de barraje + curva en andén |  |  |  | (UND - UND) |  |  |  | DIAGONALES | 1 | 4 | 1 | 0.994 | 0 | 1/2" | 0.785
ÍTEM 17 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |  |  |  | REFUERZO TAPA | 1.7 | 4 | 1 | 1.552 | 0 | 5/8"
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 5 | [5 empty] | DESCUENTO DE COL ROLLED |  |  |  |  | 0
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 0.75 |  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 0
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 0.225
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | M3 | 0.165
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | M3 | 0.165 |  |  |  | CONCRETO
| Lleno compactado con material de sitio | M3 | 0.075 |  |  |  | DESCRIPCION |  | H | ANCHO | LARGO | LADOS | vol
| Lleno compactado con material granular | M3 | 0.075 |  |  |  | muros |  | 1.8 | 0.12 | 1.5 | 2 | 0.648
| Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m. (Terminado escobiado y acolillado). | M2 | 0.75 |  |  |  | muros |  | 1.8 | 0.12 | 1.74 | 2 | 0.75168
| Canalizacion Tubo conduit de 2" incluye curva | ml | 5 |  |  |  | tapa |  | 0.15 | 1.74 | 1.74 | 1 | 0.45414
| Perforacion manual | UND | 1
[7 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1.8538
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
| Ducto pvc de 11/2" y 2" L= de 1 a 10m a camara de inspeccion o camara de barraje + curva en adoquin |  |  |  | (UND - UND)
ÍTEM 18 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |  |  |  | CONCRETO trafo
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 5 | [5 empty] | Descripcion |  | cantidad | long | ancho | alto | vol
| Desmonte de adoquines | m2 | 1.8 | [5 empty] | Muros long |  | 2 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 3.456
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 0.75 | [5 empty] | Muros transv. |  | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.016
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | M3 | 0.05 | [5 empty] | Muros transv. Descuento de carcamos |  | -2 | -1.2 | 0.2 | 0.65 | 0.312
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | M3 | 0.05 | [5 empty] | Piso |  | 1 | 3.6 | 2.5 | 0.17 | 1.53 |  |  | ACERO
| Lleno compactado con material de sitio | M3 | 0.075 | [5 empty] | Piso descuento foso dren |  | -1 | 1 | 1 | 0.17 | -0.17 |  |  | DESCRIPCION |  | LONG VARILLA | CANT VARILLAS | LADOS | PESO | TOTAL | D
| Lleno compactado con material granular | M3 | 0.18 | [5 empty] | vigas aereas transv |  | 2 | 2.5 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |  |  | TAPA | PARRILLA | 1 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1/2"
| Canalizacion Tubo conduit de 2" incluye curva | ml | 3 | [5 empty] | vigas aereas long |  | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.25 | 0.03 |  |  |  | DIAGONALES | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/2"
| Reinstalación de adoquín peatonal existente incluye arena | m2 | 1.8 | [5 empty] | vigas aereas long |  | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.25 | 0.18 |  |  | TOTAL | [5 empty] | 16
| Perforacion manual | UND | 1 | [5 empty] | vigas apoyadas transver |  | 2 | 2.5 | 0.2 | 0.25 | 0.25
[9 empty] | vigas apoyadas long |  | 2 | 3.1 | 0.2 | 0.25 | 0.31 |  |  | CONCRETO
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Losa (tapa) |  | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.17 | 0.1224
[9 empty] | Losa (tapa) |  | 1 | 2.1 | 0.4 | 0.17 | 0.1428 |  |  | DESCRIPCION | H | ANCHO | LARGO | LADOS | vol
| Afloramiento pvc de 3"L= de 1 a 2 m incluye curva de gran radio en anden |  |  |  | (UND - UND) |  |  |  | Descuento tapa cold rol |  | -1 | 0.28274 |  | 0.17 | -0.048066 |  |  | muros | 1 | 0.12 | 1 | 2 | 0.24
ÍTEM 19 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 8.3811 | 1.2371 |  | muros | 1 | 0.12 | 0.18 | 2 | 0.0432
| Corte con disco de andén en concreto | M | 4
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | M2 | 0.3 | [14 empty] | tapa | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 0.08
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 0.3 |  |  |  | ACERO TRAFO | [10 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0.3632
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | M3 | 0.036 |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | LONG | CANT VAR | CARAS | LONG TOTAL | D | PESO | Total peso
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | M3 | 0.036 |  |  |  | MUROS LONG. |  | acero vert. |  | 3 | 18 | 2 | 108 | 5/8" | 1.552 | 167.616
| Lleno compactado con material de sitio | M3 | 0.18 | [5 empty] | acero horiz. |  | 3.5 | 12 | 2 | 84 | 1/2" | 0.994 | 83.496 | ACERO
| Lleno compactado con material granular | M3 | 0.03 |  |  |  | MUROS TRANSV. |  | acero vert. |  | 3 | 13 | 2 | 78 | 5/8" | 1.552 | 121.056 | DESCRIPCION |  | LONG VARILLA | CANT VARILLAS | LADOS | PESO | TOTAL | D
| Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m. (Terminado escobiado y acolillado). | M2 | 0.3 | [5 empty] | acero horiz. |  | 2.4 | 12 | 2 | 57.6 | 1/2" | 0.994 | 57.2544 | TAPA | PARRILLA | 1 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1/2"
| Curva de gran radio 3" incluye tuberia 3m | UN | 2 |  |  |  | LARGAS PISO |  | acero vert. |  | 2.5 | 2 | 2 | 10 | 5/8" | 1.552 | 15.52 |  | DIAGONALES | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/2"
| Tubo PVC 3" tipo TDP por 6.00m | UN | 6 | [5 empty] | acero horiz. |  | 3.6 | 2 | 2 | 14.4 | 5/8" | 1.552 | 22.3488 |  | DESCUENTO DE COL ROLLED |  |  |  |  | -10.99 |  | 1
| Perforacion manual | UND | 2 |  |  |  | PISO |  | acero vert. |  | 2.4 | 7 | 1 | 16.8 | 1/2" | 0.994 | 16.6992 | TOTAL | [5 empty] | 5.01 |  | 0.785
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | acero horiz. |  | 3.5 | 12 | 1 | 42 | 1/2" | 0.994 | 41.748
[7 empty] | VIGAS | APOYADA | acero long |  | 11.8 | 4 | 1 | 47.2 | 1/2" | 0.994 | 46.9168
[9 empty] | flejes (al tercio) |  | 0.78 | 133.3333 | 1 | 104 | 3/8" | 0.56 | 58.24 | CONCRETO
| Afloramiento pvc de 4" L= 6m incluye curva de gran radio en anden |  |  |  | (UND - UND) |  |  |  | flejes (tercio medio) |  | 0.78 | 40 | 1 | 31.2 | 3/8" | 0.56 | 17.472
ÍTEM 20 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |  |  | AÉREA | acero long |  | 7.4 | 4 | 1 | 29.6 | 5/8" | 1.552 | 45.9392 | DESCRIPCION | H | ANCHO | LARGO | LADOS | vol
| Corte con disco de andén en concreto | M | 12 | [5 empty] | flejes (al tercio) |  | 0.78 | 41.6667 | 1 | 32.5 | 3/8" | 0.56 | 18.2 | muros | 1 | 0.1 | 1 | 2 | 0.2
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | M2 | 3 | [5 empty] | flejes (tercio medio) |  | 0.78 | 30 | 1 | 23.4 | 3/8" | 0.56 | 13.104 | muros | 1 | 0.1 | 0.8 | 2 | 0.16
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | M3 | 1.5 |  |  |  | LOSA | PARRILLA SUPERIOR | LONG |  | 1.8 | 1 | 2 | 3.6 | 3/8" | 0.56 | 2.016 | tapa | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 0.08
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | M3 | 0.66 | [5 empty] | TRANS |  | 0.2 | 9 | 2 | 3.6 | 3/8" | 0.56 | 2.016 | DESCUENTO TAPA COL | 0.08 |  |  |  | -0.015708
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | M3 | 0.66 |  |  |  |  | PARRILLA INFERIOR | LONG |  | 1.8 | 1.3333 | 2 | 4.8 | 1/2" | 0.994 | 4.7712 | TOTAL |  |  |  |  | 0.42429
| Lleno compactado con material de sitio | M3 | 0.9 | [5 empty] | TRANS |  | 0.2 | 12 | 2 | 4.8 | 1/2" | 0.994 | 4.7712
| Lleno compactado con material granular | M3 | 0.3 |  |  |  | TOTAL | [9 empty] | 739.1848
| Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m. (Terminado escobiado y acolillado). | M2 | 3
| Curva de gran radio 4" a 6" incluye tuberia 3m | UN | 2
| Tubo PVC 4" tipo TDP por 6.00m | UN | 12 | [5 empty] | ACERO CARCAMO PEATONAL
| Perforacion manual | UND | 2 | [5 empty] | DESCRIPCION |  | LONG VARILLA | CANT VARILLAS |  | LADOS | PESO | TOTAL | D
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | MUROS | V | 1.62 | 5 |  | 2 | 0.994 | 16.1028 | 1/2"
[10 empty] | H | 1.3 | 7 |  | 2 | 0.56 | 10.192 | 3/8"
[9 empty] | PISO | LONG | 1.3 | 2 |  | 1 | 0.56 | 1.456 | 3/8"
| Carcamo peatonal C 20.7MPa. Impermeabilizado |  |  |  | UND - ML |  |  |  | TAPA | TRANSV | 1.42 | 7 |  | 1 | 0.994 | 9.8804 | 1/2"
[10 empty] | LONG | 1.3 | 7 |  | 1 | 0.56 | 5.096 | 3/8"
ÍTEM 21 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 42.7272
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 1.5
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 1
| Señales preventivas | und | 0.2 | [5 empty] | CONCRETO CARCAMO PEATONAL
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 2 | [5 empty] | DESCRIPCION | H | ANCHO | LARGO |  | LADOS | vol
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 1.3 | [5 empty] | muros | 1.32 | 0.12 | 1 |  | 1 | 0.1584
| Demolición de muro en ladrillo macizo | m2 | 2 | [5 empty] | muros | 1.32 | 0.17 | 1 |  | 1 | 0.2244
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | m3 | 1.46 | [5 empty] | tapa | 0.15 | 1.29 | 1 |  | 1 | 0.1935
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 2.4908 | [5 empty] | PISO | 0.12 | 1.29 | 1 |  | 1 | 0.1548
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 2.4908 | [5 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0.7311
| Base en Afirmado su+ri+com | m3 | 0.195
| Malla Electrosoldada calibre 6mm (Ojo 15x15) (incluye alambre negro, colocación y traslapo). | m2 | 2.35
| Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Co+Fi+Ar | kg | 42.7272
| Formaleta | m2 | 3.4
| Concreto Impermeabilizado 20.7 MPa. (Grava de 1") | m3 | 0.7311
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ÍTEM 3. BANCO DE DUCTOS (4 vías x 4") sobre anden (UND - ML)
ÍTEM 22 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento | ml | 2
| Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas | ml | 2
| Señales preventivas | und | 0.2
| Corte con disco de andén en concreto | ml | 2
| Demolición de anden en concreto e≈12cm | m2 | 0.7
| Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual | m3 | 0.455
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio | m3 | 0.105
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | m3 | 0.105
| Base en arena de pega e=0.10m | m3 | 0.0975
| Tubo PVC 4" tipo TDP por 6.00m | ml | 4
| Lleno compactado con material de sitio | m3 | 0.195
| Sub Base granular (Afirmmdi) vibrocompactador | m3 | 0.0975
| Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m. (Terminado escobiado y acolillado). | m2 | 0.7
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ÍTEM 23 | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VLR. UNIT. | RENDIMIENTO | VLR. TOTAL
| Desmonte de Formaleta limpieza y retiro de material sobrante | M |  |  |  | 0
| Trasiego de material sobrante al sitio de acopio |  | 1
| Retiro de sobrantes a escombrera certificada | VIAJE | 1
| Cuadrilla E 1 Of + 2Ay (jornal + prestaciones) | Día | 1
| Herramienta menor (% mano obra) | %MO | 0.1
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0