## APOYOS-COMPLETO
PROYECTO: PROYECTO ZONA ROSA | [28 empty] | CRUCETA |  |  |  |  | BAYONETA |  |  | COLLARIN | [7 empty] | SUSPENSION 13,2 kV | [21 empty] | TERMINAL 13,2 kV
|  | DIVISIÓN TRANSPORTE Y EXPANSIÓN | [25 empty] | CODIGO: DIS.ING.F12 | [66 empty] | CRUCERO PORTACAJAS | [9 empty] | TEMPLETES | [7 empty] | BAJA TENSION
|  | REPLANTEO Y VERIFICACIÓN | [25 empty] | VERSIÓN: 0 | [15 empty] | ACCESS | 0 | 0 | 1 |  | 7 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |  | 0 | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 5 |  | 2 |  | 5 | 18 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[44 empty] | UU.CC. | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | APOYO | [6 empty] | ESTRUCTURAS |  |  | PORTA CAJA |  | TEMPLETES |  | OTROS | TRANSFORMADOR | [11 empty] | 0 | 86 | 57 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 198 | 225 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 37 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 2 |  |  | 18 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
APOYO | NODO | EXISTENTE | NUEVO | REUBICAR | RETIRAR | ALTURA | MATERIAL | RESISTENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EXISTENTE | NUEVO | REUBICAR | RETIRAR | # | MONOFASICO | TRIFASICO | CAPACIDAD | CC | DPS's | BNT | COMENTARIOS | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | 1.5 | 2.4 | 3 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |  | SST2 | SST2* | SST2** |  | SDT2 | SDT2* |  | SDT2** | SSB2 | SSB2* | SSB2** | SDB2 | SDB2* |  | SDB2** |  | SCCM2 | SCCM2* | SA2 | SA2* | SSAP2 | SSAP2* | TST2 | TST2* |  | TST2** | TDT2 | TDT2* |  | TDT2** | TSB2 | TSB2* |  | TSB2** |  | TDB2 | TDB2* |  | TDB2** |  | TSCCM2 | TSCCM2* | TDCCM2 | TDCCM2* | TDA2 | TDA2* | TSAP2 | TSAP2* | TDAP2 | TDAP2* | CPC2 3F | CPC2* 3F | CPC2 1F | CPC2* 1F | CPB2 | CPB2* | ACPC 3F | ACPC 2F | CC | DPS's | T2 | TG2 | TPP | TPA2 | TPA2* | TPAB2 | TPAB2* | PA2 | ST1 | ST1* | TST1 | TST1* | TDT1 | TDT1* | CDA
P1 |  | X |  |  |  | 14 | C | 1350 | TSCC3E | TSCC3E | TST2* |  |  | T3E | [13 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA NUEVA INDICADA EN APOYO EXISTENTE. |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | [29 empty] | 1 | [35 empty] | 1
P2 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDT2 | [18 empty] | INSTALAR ESTRUCUTRA Y APOYO NUEVO INDICADO |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 1
P3 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDT2 | [18 empty] | INSTALAR ESTRUCUTRA Y APOYO NUEVO INDICADO |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 1
P4 |  |  | X |  |  | 12 | C | 1050 | TST2 | TST2* |  |  |  | T2 | [13 empty] | INSTALAR ESTRUCUTRA Y APOYO NUEVO INDICADO |  | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 2 | 4 | [26 empty] | 1 |  | 1 | [35 empty] | 1
P5 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | TDB2 |  |  |  |  | T2 | [13 empty] | INSTALAR ESTRUCUTRA Y APOYO NUEVO INDICADO |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [40 empty] | 1 | [24 empty] | 1
P6 |  |  | X |  |  | 12 | C | 1050 | SDB2 | [18 empty] | INSTALAR ESTRUCUTRA Y APOYO NUEVO INDICADO |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1
P7 |  |  | X |  |  | 12 | C | 1050 | TST2 | TST2* |  |  |  | 2T2 | [13 empty] | INSTALAR ESTRUCUTRA Y APOYO NUEVO INDICADO |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4 | [26 empty] | 1 |  | 1 | [35 empty] | 2
P8 | CILIII-N2-195 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | TDB2* | [6 empty] | CORTACIRCUITOS Y DPS PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO. RED BT Y CAIE. | X |  |  |  | 31025 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR SOLO ESTRUCTURA EXISTENTE
P8 | CILIII-N2-195 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | SDB2* |  |  | CPC2 |  |  |  | CORTACIRCUITOS Y DPS PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO. RED BT Y CAIE. | X |  |  |  | 31025 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALARA ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE, NORMALIZAR TRANSFORMADOR, |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [36 empty] | 1
P9 | CILIII-N2-194 |  |  |  | X | 12 | C | 510 | SST2 |  |  | CPC2 1F |  |  |  | BT, AP Y CAIE |  |  |  |  | 31024 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR APOYO, ESTRUCTURA, CAIE, AP Y BT.
P9 | CILIII-N2-194 |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDB2 |  |  | CPC2 1F |  |  |  | BT, AP Y CAIE |  |  |  |  | 31024 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR APOYO Y ESTRUCTURA INDICADA, TRANSALDAR AP, CAIE, BT DEL POSTE RETIRADO A POSTE NUEVO. NORMALIZAR TRANSFORMADOR. |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 1 | [40 empty] | 1
P10 | CILIII-N2-052 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE, | [11 empty] | SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA EN TERMINAL.
P10 | CILIII-N2-052 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE, | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P11 | CILIII-N2-051 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE, | X |  |  |  | 31018 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | CAMBIAR SOLO ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P11 | CILIII-N2-051 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE, | X |  |  |  | 31018 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA EN APOYO EXISTENTE Y NORMALIZAR TRANSFORMADOR |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P12 | CILIII-N2-039 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | TST2* |  |  |  | TPA2E |  | AP,BT, Y CAIE, | [11 empty] | CAMBIAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS.
P12 | CILIII-N2-039 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | TST2* |  |  |  | TPA2E |  | AP,BT, Y CAIE, | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS. |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | [10 empty] | 1
P13 | CILIII-N2-357 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | TDB2E |  |  | CPC2E |  |  |  | RECONECTADOR, TRANSFORMADOR ALIMENTADOR 0,5KVA Y JUEGO DE CUCHILLAS | X |  |  |  |  | X |  | 0.5 | 2 | 2 | X | CAMBIAR CABLE DESNUDO POR ECOLÓGICO, CAMBIAR GRAPAS TIPO PISTOLA POR GRAPAS RECTAS. DEJAR RECONECTADOR CON LAS MISMAS CONEXIONES COMO SE ENCUENTRA.
P14 | CIILIII-N2-033 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | TSA2E |  | CPC2E |  |  |  | AP,BT, Y CAIE, | X |  |  |  | 31019 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P14 | CIILIII-N2-033 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | TSA2E |  | CPC2E |  |  |  | AP,BT, Y CAIE, | X |  |  |  | 31019 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P15 | CIILIII-N2-029 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | TST2* | [5 empty] | AP,BT, Y CAIE, | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P15 | CIILIII-N2-029 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | TST2* |  | CPC2 |  |  |  | AP,BT, Y CAIE, | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | [18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [25 empty] | 1
P16 | CILIII-N2-028 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE, | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P16 | CILIII-N2-028 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE, | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1
P17 | CILIII-N2-027 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | BT, Y CAIE, | X |  |  |  | 31020 | X |  | 50 | 2 |  | X | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P17 | CILIII-N2-027 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  | CPB2 1F |  |  |  | BT, Y CAIE, | X |  |  |  | 31020 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA, NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR LOS CORATCIRCUITOS Y DPS DE ESTE. |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [40 empty] | 1
P18 | CILIII-N2-026 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE, | X |  |  |  | 31021 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P18 | CILIII-N2-026 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SDB2* |  |  | CPB2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE, | X |  |  |  | 31021 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA, NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR LOS CORATCIRCUITOS Y DPS DE ESTE. |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [40 empty] | 1
P19 | CILIII-N2-024 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2** | TST2E |  |  |  | T2E |  | AP,BT, Y CAIE, | [11 empty] | CAMBIAR AISLADORES, PONER GRAPAS RECTAS
P19 | CILIII-N2-024 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2** | TST2E |  |  |  | T2E |  | JUEGO DE CORTACIRCUITO AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | CAMBIAR AISLADOR Y GRAPAS RECTAS | [55 empty] | 1
P20 | CILIII-N2-023 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  |  |  | T2E |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31022 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTE, RETIRAR DPS Y CORTACIRCUITOS DEL TRANSFORMADOR
P20 | CILIII-N2-023 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  |  |  | T2E | TPAB2* | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31022 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA,NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR LOS DPS Y LOS CORTACIRCUITOS DE ESTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P21 | CILIII-N2-019 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P21 | CILIII-N2-019 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1
P22 | CILIII-N2-018 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P22 | CILIII-N2-018 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P23 | CILIII-N2-017 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P23 | CILIII-N2-017 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* |  |  | CPB2 (CUCHILLAS) |  |  |  | AP,BT, Y CAIE JUEGO DE CUCHILLAS | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA E INSTALAR JUEGO DE CUCHILLAS NUEVO |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2 | 2 | [42 empty] | 1 | [16 empty] | 1
P24 | CILIII-N2-016 | X |  |  |  | 14 | C | 750 | TDT2* | TST2* | TST2* |  |  | T2E |  | 3 TC y 3 TP, EQUIPO DE MEDICION. | X |  |  |  |  | X |  | 0.5 | 2 | 2 | X | DESMONTAR DOBLE CIRCUITO DEJANDO EL SUPERIOR Y EXTENDIENDOLO HACIA LOS RAMALES LATERALES. DEJAR LA CONEXIÓN EXACTAMENTE DE COMO SE ENCUENTRAN LOS TCs, TPs, TRANSFORMADOR Y MEDIDOR.
P24 | CILIII-N2-016 | X |  |  |  | 14 | C | 750 | TDB2* | TST2* |  | CPC2 1F |  | T2E |  | 3 TC y 3 TP, EQUIPO DE MEDICION. | X |  |  |  |  | X |  | 0.5 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS REALIZAR CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICION EXACTAMENTE COMO SE ENCUENTRA INICIALMENTE. UTILIZAR CABLE ECOLÓGICO, |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | [29 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
P25 | CILIII-N2-191 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P25 | CILIII-N2-191 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P25A | CILIII-N2-193 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TST2* |  |  |  |  | T2 | [13 empty] | RETIRAR ESTRUCTURAS ESXISTENTES
P25A | CILIII-N2-193 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TST2* |  |  |  |  | T2 | [13 empty] | INSTALAR ESTRUCTURAS INDICADAS EN APOYO EXISTENTE |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | [29 empty] | 1 | [35 empty] | 1
P26 | CILIII-N2-192 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P26 | CILIII-N2-192 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P27 | CILIII-N2-198 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT,CAIE Y JUEGO DE CORTACIRCUITOS | X |  |  |  | 31036 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P27 | CILIII-N2-198 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, CAIE Y JUEGO DE CORTACIRCUITOS | X |  |  |  | 31036 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA EN EL APOYO EXISTENTE Y NORMALIZAR EL TRANSFORMADOR |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P28 | CILIII-N2-204 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P28 | CILIII-N2-204 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1
P29 | CILIII-N2-205 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* |  |  | CPC2* 3F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31198 |  | X | 75 | 3 | 3 | X | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P29 | CILIII-N2-205 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  | CPC2* 3F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31198 |  | X | 75 | 3 | 3 | X | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. INSTALAR DPS EN EL TRANSFORMADOR Y LOS CORTACIRCUITOS EN EL CRUCERO PORTACAJAS, ADEMAS NORMALIZAR EL TRANSFORMADOR |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | [37 empty] | 1
P30 | CILIII-N2-206 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2** | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | UTILIZAR APOYO Y ESTRUCTURA EXISTENTE. CAMBIAR AISLADORES | [31 empty] | 1
P31 | CILIII-N2-207 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P31 | CILIII-N2-207 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA EN EL APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1
P32 | CILIII-N2-208 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | TS1* | [5 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | APROVECHAR APOYO EXISTENTE, SOLO CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P32 | CILIII-N2-208 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | TS1* | [5 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. CAMBIAR RED ABIERTA POR TRENZADA HASTA P33 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P33 | CILIII-N2-209 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | S1* | [5 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES.
P33 | CILIII-N2-209 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | TD1* | [5 empty] | AP,BT,CAIE Y JUEGO DE CORTACIRCUITOS | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE. CAMBIAR RED ABIERTA POR TRENZADA HASTA P32. CAMBIAR PUENTES EN CABLE ECOLÓGICO PARA JUEGO DE CORTACIRCUITOS |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P34 | CILIII-N2-210 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P34 | CILIII-N2-210 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA EN EL APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1
P35 | CILIII-N2-211 | X |  |  |  | 12 | C | 1050 | TSB2** |  |  |  |  | TPAB2* |  | JUEGO DE CORTACIRCUITOS AP,BT, Y CAIE, TRANSICION AEREA MONOFÁSICA | X |  |  |  | 31180 |  | X | 75 | 3 | 3 | X | CAMBIAR GRAPAS TIPO PISTOLA POR GRAPAS RECTAS. NORMALIZAR TRANSFORMADOR | [50 empty] | 1 | [31 empty] | 1
P36 | CILIII-N2-108 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P36 | CILIII-N2-108 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TST2* | TST2* |  |  |  | T2 |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 4 | [29 empty] | 2 | [35 empty] | 1
P37 | CILIII-N2-107 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P37 | CILIII-N2-107 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 1
P38 | CILIII-N2-106 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31194 |  | X | 15 | 3 | 3 | X | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P38 | CILIII-N2-106 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  | CPC2 3F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31194 |  | X | 15 | 3 | 3 | X | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. NORMALIZAR TRAFO E INSTALAR DPS MAS CERCA DEL TRANSFORMADOR |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [43 empty] | 1
P39 | CILIII-N2-086 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA.
P39 | CILIII-N2-086 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | UTILIZAR MISMO APOYO , CAMBIAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [33 empty] | 1
P40 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDT2 | [18 empty] | INSTALAR APOYO Y ESTRUCTURA ESPECIFICADA |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 1
P41 | CILIII-N2-085 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31161 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS
P41 | CILIII-N2-085 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31161 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | X | CAMBIAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS, BAJAR DPS AL TRANSFORMADOR |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P42 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | TDT2 | [18 empty] | INSTALAR APOYO Y ESTRUCTURA NUEVA |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [31 empty] | 1
P43 | CILIII-N2-084 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [7 empty] | X |  |  |  | 31026 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS
P43 | CILIII-N2-084 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  |  | X |  |  |  | 31026 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | CAMBIAR ESTRUCTURAS Y CAMBIAR DPS DEL TRANSFORMADOR |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P44 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | TDT2 |  |  | CPC2 (CUCHILLAS) |  |  |  | JUEGO DE CUCHILLAS | [11 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO CON LA ESTRUCTURA ESPECIFICADA Y EL JUEGO DE CUCHILLAS. |  | 2 | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | [31 empty] | 1 | [23 empty] | 1
P45 | CILIII-N2-083 |  |  |  | X | 12 | C | 500 | TDT2 |  |  | CPC2 |  |  |  | JUEGO DE CUCHILLAS, AP, BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR APOYO Y ESTRUCTURA EXISTENTE, INSTALAR APOYO NUEVO EN LA ESQUINA DEL SEPARADOR PARA ELIMINAR CRUCE AEREO CILIII-N2-C3, TRASLADAR CAIE, BT Y AP AL APOYO PROYECTADO
P45 | CILIII-N2-083 |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDT2 | TDB2* |  | CPC2 3F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO EN LA ESQUINA DEL SEPARADOR PARA ELIMINAR CRUCE AEREO DE LA RED CILIII-N2-C3, INSTALAR LAMPARAS DE AP, BT Y CAIE QUE SE RETIRARON JUNTO CON EL APOYO P45 EXISTENTE |  | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 1 | [8 empty] | 1 | [32 empty] | 1 | [12 empty] | 1
P46 | CILIII-N2-057 |  |  |  | X | 12 | C | 500 | TDT2 | TS1* | [5 empty] | JUEGO DE CORTACIRCUITOS AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR APOYO Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE. LAMPARA DE AP, CAIE, Y RED BT DEBE SER RETIRA E INSTALADA EN EL APOYO PROYECTADO
P46 | CILIII-N2-057 |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDT2 | TS1* |  | CPC2 3F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO CON ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS E INSTALAR LAMPARAS DE AP, CAIE Y RED DE BAJA TENSION QUE SE VAN A RETIRAR CON EL APOYO EXISTENTE. |  | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | [8 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P47 | CILIII-N2-058 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31013 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE.
P47 | CILIII-N2-058 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31013 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESRUCTURAS NUEVAS ESPECIFICADAS, NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR CORTACIRCUITOS DE ESTE. |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P48 | CILIII-N2-059 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE.
P48 | CILIII-N2-059 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESRUCTURAS NUEVAS ESPECIFICADAS |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 1
P49 | CILIII-N2-060 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2** |  |  | CPC2E 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31012 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | CAMBIAR AISLADORES. UTILIZAR APOYO Y ESTRUCTURA EXISTENTE. | [19 empty] | 1
P50 | CILIII-N2-061 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE.
P50 | CILIII-N2-061 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESRUCTURAS NUEVAS ESPECIFICADAS |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [33 empty] | 1
P51 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDT2 | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO Y ESTRUCTURA ESPECIFICADA |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 1
P52 | CILIII-N2-062 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31011 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA
P52 | CILIII-N2-062 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31011 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | CAMBIAR ESTRUCTURA POR LA ESPECIFICADA E INSTALAR CPC2 PARA LOS CORTACIRCUITOS DEL TRANSFORMADOR, BAJAR LOS DPS E INSTALARLOS LO MAS CERCA POSIBLE DEL TRANSFORMADOR |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P53 | CILIII-N2-063 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE.
P53 | CILIII-N2-063 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESRUCTURAS NUEVAS ESPECIFICADAS |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [33 empty] | 1
P54 | CILIII-N2-064 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE Y CORTACIRCUITOS DEL TRANSFORMADOR | X |  |  |  | 31004 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA
P54 | CILIII-N2-064 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31004 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS EN APOYO EXISTENTE. |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P55 | CILIII-N2-065 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE.
P55 | CILIII-N2-065 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESRUCTURAS NUEVAS ESPECIFICADAS |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 1
P56 | CILIII-N2-066 |  |  |  | X | 12 | C | 510 | TDT2 | TST2* |  |  |  | T2 |  | CORTACIRCUITOS 2F AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR APOYO Y ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES. ADEMAS DE LAS LAMPARAS DE AP Y CAIE DEBERAN SER INSTALADOS EN EL APOYO PROYECTADO
P56 | CILIII-N2-066 |  | X |  |  | 12 | C | 1050 | TDT2 | TST2* |  | CPC2 1F |  | T2 |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO CON ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE. TRANSLADAR RED DE BAJA TENSION, LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y TELEMATICOS AL APOYO NUEVO. VERIFICAR CORTACIRCUITOS. |  | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 1 | [28 empty] | 1 |  | 1 | [24 empty] | 1 | [8 empty] | 1
P57 | CILIII-N2-067 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | TDT2* | [5 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P57 | CILIII-N2-067 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* | TDT2* |  | CPC2 |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA EN APOYO EXISTENTE |  | 2 | 3 | [6 empty] | 3 | 5 | 2 | [10 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [21 empty] | 1
P58 | CILIII-N2-068 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TST2E | TSB2E |  |  |  | TPAB2E | T2E | [12 empty] | UTILIZAR APOYO Y ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIAR SOLO LA RED EXISTENTE POR RED ECOLÓGICA
P59 | CILIII-N2-040 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P59 | CILIII-N2-040 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P60 | CILIII-N2-041 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE |  |  |  |  | 31007 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA INDICADA
P60 | CILIII-N2-041 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | SDB2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31007 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA EN APOYO EXISTENTE, NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR LOS DPS Y CORTACIRCUITOS DE ESTE |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 3 | [18 empty] | 1 | [38 empty] | 1
P61 |  |  | X |  |  | 12 | F | 750 | SDB2 | [18 empty] | INSTALAR APOYO Y ESTRUCTURA INDICADOS |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
P62 | CILIII-N2-042 | X |  |  |  | 8 | C | 300 | SA2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR RED DE MT QUE SE ENCUENTRA EN POSTE DE BT SOBRE UNA CRUCETA.
P63 | CILIII-N2-045 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | TST2* |  |  |  |  | T2E |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31249 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P63 | CILIII-N2-045 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | TSB2* |  |  |  |  | T2E |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31249 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA, NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR DPS Y CORTACIRCUITOS DE ESTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [37 empty] | 1
P64 | CILIII-N2-044 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P64 | CILIII-N2-044 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P65 | CILIII-N2-043 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | TST2* |  |  |  |  | T2 |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31005 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P65 | CILIII-N2-043 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | TSB2* |  |  |  |  | TPAB2* |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31005 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENE |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | [37 empty] | 1 | [33 empty] | 1
P66 | CILIII-N2-046 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | TST2* | TST2E |  |  |  | TPA2E |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31008 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA INDICADA
P66 | CILIII-N2-046 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | TST2* | TST2E |  |  |  | TPA2E |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31008 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA EN APOYO EXISTENTE, NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR LOS DPS Y CORTACIRCUITOS DE ESTE |  | 2 | [7 empty] | 1 | 2 | [29 empty] | 1
P67 | CILIII-N2-225 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE.
P67 | CILIII-N2-225 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* |  |  | CPC2 CUCHILLAS |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESRUCTURAS NUEVAS ESPECIFICADAS Y JUEGO DE CUCHILLAS |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 3 | [42 empty] | 1 | [12 empty] | 1
P68 | CILIII-N2-221 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE.
P68 | CILIII-N2-221 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESRUCTURAS NUEVAS ESPECIFICADAS |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P69 | CILIII-N2-188 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31078 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA. RETIRAR LOS 2 CORTACIRCUITOS Y DPS DEL TRANSFORMADOR
P69 | CILIII-N2-188 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31078 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS, NORMALIZAR TRANSFORMADOR E INSTALAR DPS Y CORTACIRCUITOS NUEVOS PARA ESTE. |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [42 empty] | 1 | [14 empty] | 1
P70 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | TDB2 |  |  | CPB2 (CUCHILLAS) | [15 empty] | INSTALAR POSTE NUEVO CON ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE Y JUEGO DE CUCHILLAS EN EL CPC2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 1 | [42 empty] | 1
P71 | CILIII-N2-187 |  |  |  | X | 12 | C | 300 | TST2 | TST2* | TS1* |  |  | TPA2* |  | JUEGO DE CORTACIRCUITOS, AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR APOYO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES, LAMPARA DE AP, RED BT Y CABLEOPERADORES.
P71 | CILIII-N2-187 |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDB2 | TST2* | TS1* | CPC2 1F |  | TPA2* | [13 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO CON ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTE, INSTALAR LAMPARA DE AP, RED DE BAJA TENSION , PLACA EXISTENTE |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1
P72 | CILIII-N2-186 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | CAIE | [11 empty] | RETIRAR APOYO Y ESTRUCTURA EXISTENTE
P72 | CILIII-N2-186 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | CAIE | [11 empty] | INSTALAR APOYO Y ESTRUCTURA ESPECIFCADA, TRASLADAR CABLEOPERADORES DEL APOYO RETIRADO |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1
P73 | CILIII-N2-185 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | JUEGO DE CORTACIRCUITOS | X |  |  |  | 31166 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA CORTACIRCUITOS EXISTENTE.
P73 | CILIII-N2-185 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  | CPB2 1F |  |  |  |  | X |  |  |  | 31166 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS, NORMALIZAR TRANSFORMADOR E INSTALAR CORTACIRCUITOS Y DPS NUEVOS |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [40 empty] | 1
P74 | CILIII-N2-184 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P74 | CILIII-N2-184 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P75 | CILIII-N2-183 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | TDB2** |  |  | CPC2E 1F |  | T2 |  | PARTIDOR Y BT | X |  |  |  |  | X |  | 75 | 2 | 2 | X | CAMBIAR GRAPAS TIPO PISTOLA POR GRAPAS RECTAS. NORMALIZAR TRANSFORMADOR | [8 empty] | 1 | [46 empty] | 1 | [20 empty] | 1
P76 | CILIII-N2-175 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | SDB2E |  |  | CPB2E 3F |  | T2 |  | 2 JUEGOS DE CORTACIRCUITOS | X |  |  |  | 31197 |  | X | 112.5 | 3 | 3 | X | UTILIZAR APOYO Y ESTRUCTURA EXISTENTE, RETIRAR JUEGO DE CORTACIRCUITOS DESENERGIZADO. NORMALIZAR TRANSFORMADOR. | [8 empty] | 1 | [67 empty] | 1
P77 | CILIII-N2-174 | X |  |  |  | 12 | C | 1050 | TDB2E |  |  | CPB2* CUCHILLAS |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31069 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | X | UTILIZAR APOYO Y ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIAR JUEGO DE CUCHILLAS, NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR LOS CORTACIRCUITOS DE ESTE
P78 | CILIII-N2-173 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | TDT2* |  |  | CPC2E |  |  |  | JUEGO DE CORTACIRCUITOS Y DPS, TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA
P78 | CILIII-N2-173 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | SDT2* |  |  | CPC2E |  |  |  | JUEGO DE CORTACIRCUITOS Y DPS, TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 1
P79 | CILIII-N2-162 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  |  |  | T2E | [13 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P79 | CILIII-N2-162 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  |  |  | T2E | [13 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P80 |  |  | X |  |  | 12 | C | 1050 | TDB2 | TST2* | [17 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO Y ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 3 | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 1
P81 | CILIII-N2-110 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P81 | CILIII-N2-110 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* |  |  | CPC2 |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS Y CAMBIAR CORTACIRCUITOS |  | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 3 | [29 empty] | 1 | [25 empty] | 1
P82 | CILIII-N2-115 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | JUEGO DE CORTACIRCUITOS, AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31165 | x |  | 75 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA Y CORTACIRCUITOS EXISTENTES
P82 | CILIII-N2-115 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31165 | x |  | 75 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS Y CAMBIAR CORTACIRCUITOS DEL TRANSFORMADOR |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P83 | CILIII-N2-116 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | TST2E | [5 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA
P83 | CILIII-N2-116 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* | TST2E | [5 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA EN APOYO EXISTENTE |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 1
P84 | CILIII-N2-124 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | TST2E | [5 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA
P84 | CILIII-N2-124 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* | TST2E |  | CPC2 3F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA EN APOYO EXISTENTE |  | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 3 | [29 empty] | 1 | [25 empty] | 1
P85 | CILIII-N2-145 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* |  |  | CPC2 3F | CPC2* 1F |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31054 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA Y CORTACIRCUITOS DEL TRANSFORMADOR
P85 | CILIII-N2-145 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* |  |  | CPC2 3F | CPC2* 1F |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31054 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA, NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR CORTACIRCUITOS DE ESTE. |  | 2 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 1 | [32 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  | 1
P86 | CILIII-N2-146 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | TST2E |  |  |  | TPA2E | T2E | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31057 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA
P86 | CILIII-N2-146 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* | TST2E |  | CPC2 1F |  | TPA2E | T2E | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31057 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA EN APOYO EXISTENTE. NORMALIZAR TRANSFORMADOR |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P87 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDT2 | TSB2* |  |  |  | TPAB2* | [13 empty] | INSTALAR APOYO Y ESTRUCTURAS NUEVAS INDICADAS. LA TERMINAL SENCILLA EN BANDERA DEBE IR CON CRUCETA DE 3m |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | [33 empty] | 1
P88 | CILIII-N2-151 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA Y JUEGO DE CORTACIRCUITOS EXISTENTE
P88 | CILIII-N2-151 | X |  |  |  | 11 | C | 500 | SDT2* |  |  | CPC2 3F |  | T2 |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURAS NUEVAS EN APOYO EXISTENTE Y CAMBIAR EL JUEGO DE CORTACIRCUITOS. |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [43 empty] | 1
P89 | CILIII-N2-153 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* |  |  | CPC2E 3F |  |  |  | MACROMEDICION (2TP Y 2TC) 3 CORTACIRCUITOS Y 3 DPS | [11 empty] | RETIRAR SOLO ESTRUCTURA ESPECIFICADA
P89 | CILIII-N2-153 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TST2* |  |  | CPC2E 3F |  | TPA2* |  | MACROMEDICION (2TP Y 2TC) 3 CORTACIRCUITOS Y 3 DPS | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA, DEJAR CONEXIÓN DE LA MARCOMEDION EXACTAMENTE COMO ESTA ANTES DE LA REPOSICION. |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | [29 empty] | 1 | [39 empty] | 1
P90 | CILIII-N2-155 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* |  |  | CPC2 |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31053-31051 | X |  | 50-37,5 | 4 | 4 | X | RETIRAR ESTRUCTURAS
P90 | CILIII-N2-155 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* |  |  | CPC2 |  | T2 |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31053-31051 | X |  | 50-37,5 | 4 | 4 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS, NORMALIZAR TRANSFORMADOR |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [33 empty] | 1 | [21 empty] | 1
P91 | CILIII-N2-156 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P91 | CILIII-N2-156 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE EN APOYO EXISTENTE |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 1
P92 | CILIII-N2-157 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* | [6 empty] | Juego de cortacircuitos 1F | X |  |  |  | 31045 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE, CORTACIRCUITOS Y DPS DEL TRANSFORMADOR
P92 | CILIII-N2-157 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31045 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS ESPECIFICADAS, NORMALIZAR TRANSFORMADOR CAMBIAR CORTACIRCUITOS E INSTALAR DPS MAS CERCA DEL TRANSFORMADOR. |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P93 | CILIII-N2-158 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  |  |  | TPA2E |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P93 | CILIII-N2-158 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* |  |  |  |  | TPA2E |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA EN APOYO EXISTENTE |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [33 empty] | 1
P94 | CILIII-N2-159 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31044 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA
P94 | CILIII-N2-159 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDT2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31044 | X |  | 50 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA ESPECIFICADA, NORMALIZAR TRANSFORMADOR E INSTALAR DPS MAS CERCA DE ESTE |  | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | [45 empty] | 1
P95 | CILIII-N2-161 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | TST2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31204 | X |  | 25 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA
P95 | CILIII-N2-161 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | TST2* |  |  | CPC2 1F |  | T2 |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31204 | X |  | 25 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA EN APOYO EXISTENTE Y NORMALIZAR TRANSFORMADOR |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | [29 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 1
P96 | CILIII-N2-212 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TSB2** |  |  |  |  | TPAB2E |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31094 |  | X | 150 | 3 | 3 | X | UTILIZAR APOYO Y ESTRUCTURA EXISTENTE
P96 | CILIII-N2-212 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TSB2** |  |  | CPB2 3F |  | TPAB2E |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31094 |  | X | 150 | 3 | 3 | X | CAMBIAR GRAPAS TIPO PISTOLA POR GRAPAS RECTAS |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [39 empty] | 1 | [19 empty] | 1
P97 | CILIII-N2-213 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P97 | CILIII-N2-213 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P98 | CILIII-N2-214 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P98 | CILIII-N2-214 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P99 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | TDB2 | [18 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO CON LA ESTRUCTURA INDICADA |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | 1
P100 | CILIII-N2-215 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31041 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P100 | CILIII-N2-215 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SDB2* |  |  | CPB2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31041 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE, NORMALIZAR TRANSFORMADOR E INSTALAR CPB2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [40 empty] | 1
P101 | CILIII-N2-218 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P101 | CILIII-N2-218 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P102 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | TDB2 | [18 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO CON LA ESTRUCTURA INDICADA |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | 1
P103 | CILIII-N2-219 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA
P103 | CILIII-N2-219 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P104 | CILIII-N2-220 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | SSB2* | [6 empty] | JUEGO DE CORTACIRCUITOS, DPS PARA TRANSFORMADOR, AP, BT Y CAIE | X |  |  |  | 31095 |  | X | 30 | 3 | 3 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P104 | CILIII-N2-220 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | TDB2* |  |  | CPC2 3F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31095 |  | X | 30 | 3 | 3 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS INDICADAS, NORMALIZAR TRANSFORMADOR, CAMBIAR CORTOCIRCUITOS Y DPS DE ESTE. |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [42 empty] | 1 | [12 empty] | 1
P105 | CILIII-N2-227 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  |  | X |  | 75 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P105 | CILIII-N2-227 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  | CPB2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  |  | X |  | 75 | 2 | 2 | X | ISNTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE Y NORMALIZAR TRANSFORMADOR |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [40 empty] | 1
P106 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | TDB2 | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO CON LA ESTRUCTURA INDICADA, TRANSLADAR RED DE BAJA TENSION, CABLEOPERADORES |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [40 empty] | 1
P107 | CILIII-N2-228 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA Y RED EXISTENTE
P107 | CILIII-N2-228 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P108 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDB2 | [18 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO Y ESTRUCTURA INDICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
P109 | CILIII-N2-229 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDT2* |  |  |  |  | 2T2 |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P109 | CILIII-N2-229 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  |  |  | T2 |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | [46 empty] | 1
P110 | CILIII-N2-230 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P110 | CILIII-N2-230 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1
P111 | CILIII-N2-231 | X |  |  |  | 14 | C | 750 | SDB2E |  |  | CPB2E |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31082 |  | X | 75 | 3 | 3 | X | UTILIZAR APOYO Y ESTRUCTURA EXISTENTE. INTALAR CABLE ECOLÓGICO
P112 | CILIII-N2-256 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* |  |  | CPC2 3F |  |  |  | CPC2 3F EN ESTRUCTURA EN H, AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31092 |  | X | 75 | 3 | 3 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE, DPS Y CORTACIRCUITOS DEL TRANSFORMADOR, CAMBIAR CPC2.
P112 | CILIII-N2-256 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  | CPC2 3F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31092 |  | X | 75 | 3 | 3 | X | INSTALAR ESTRUCTURA INSDICADA EN APOYO EXISTENTE, NORMALIZAR TRANSFORMADOR Y CAMBIAR DPS Y CORTACIRCUITOS DE ESTE |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 3 | [18 empty] | 1 | [36 empty] | 1
P113 | CILIII-N2-257 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* |  |  | CPC2B 3F (CUCHILLAS) |  |  |  | APOYO HACE PARTE DE ESTRUCTURA EN H QUE SOSTIENE TRANSFORMADOR. AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31093 |  | X | 50 | 3 | 3 | X | RETIRAR SOLO ESTRUCTURAS INDICADAS.
P113 | CILIII-N2-257 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* |  |  | CPB2 3F (CUCHILLAS) |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31093 |  | X | 50 | 3 | 3 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS INDICADAS EN APOYO EXISTENE, UTILIZAR MISMO JUEGO DE CUCHILLAS. |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | [42 empty] | 1 | [16 empty] | 1
P114 | CILIII-N2-285 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* |  |  | CPB2 (CUCHILLAS) |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P114 | CILIII-N2-285 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* |  |  | CPB2 (CUCHILLAS) |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURAS INDICADAS EN APOYO EXISTENE, UTILIZAR MISMO JUEGO DE CUCHILLAS. |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | [42 empty] | 1 | [16 empty] | 1
P115 | CILIII-N2-286 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P115 | CILIII-N2-286 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P116 | CILIII-N2-287 | X |  |  |  | 12 | C | 1050 | SSB2E |  |  | CPB2E |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X | [5 empty] | X | 112.5 | 3 | 3 | X | UTILIZAR APOYO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES, CAMBIAR SOLO RED POR CABLE ECOLÓGICO
P117 | CILIII-N2-288 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2E |  |  | CPB2 |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31106 |  | X | 112.5 | 3 | 3 | X | UTILIZAR APOYO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES. CAMBIAR PUENTES EXISTENTES POR CABLE ECOLÓGICO |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [59 empty] | 1
P118 | CILIII-N2-289 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P118 | CILIII-N2-289 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1
P119 | CILIII-N2-290 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P119 | CILIII-N2-290 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P120 | CILIII-N2-313 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* |  |  | CPB2 3F |  |  |  | TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA. AP,BT, Y CAIE | [8 empty] | 3 | 3 | X | RETIRAR ESTRUCTURAS EXISTENTES, CORTACIRCUITOS Y DPS
P120 | CILIII-N2-313 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  | CPB2 3F |  |  |  | TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA. AP,BT, Y CAIE | [8 empty] | 3 | 3 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS INDICADAS EN APOYO EXISTENTE, E INSTALAR CORTACIRCUITOS Y DPS NUEVOS |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | [40 empty] | 1
P121 | CILIII-N2-314 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P121 | CILIII-N2-314 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* | [6 empty] | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 1
P122 | CILIII-N2-315 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TSB2* |  |  |  |  | TPAB2* |  | 2 TRANSICIONES AEREAS-SUBTERRANEA, 2 JUEGOS DE CORTACIRCUITOS, AP, CAIE Y BT | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURAS EXISTENTES
P122 | CILIII-N2-315 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TSB2* |  |  | CPB2 3F |  | TPAB2* |  | 2 TRANSICIONES AEREAS-SUBTERRANEA, 2 JUEGOS DE CORTACIRCUITOS, AP, CAIE Y BT | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURAS INDICADAS EN EL APOYO EXISTENTE. DEJAR INSTLACION DE LAS TRANSICIONES AEREAS-SUBTERRANES EXACTAMENTE COMO SE ENCONTRABAN ANTES DE LA REPOSICIÓN |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [37 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [11 empty] | 1
P123 | CILIII-N2-316 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TSB2* |  |  |  |  | TPAB2* |  | 2 TRANSICIONES AEREAS-SUBTERRANEA, 2 JUEGOS DE CORTACIRCUITOS, AP, CAIE Y BT | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURAS EXISTENTES
P123 | CILIII-N2-316 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TSB2* |  |  | CPB2 3F |  | TPAB2* |  | 2 TRANSICIONES AEREAS-SUBTERRANEA, 2 JUEGOS DE CORTACIRCUITOS, AP, CAIE Y BT | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURAS INDICADAS EN EL APOYO EXISTENTE. DEJAR INSTLACION DE LAS TRANSICIONES AEREAS-SUBTERRANES EXACTAMENTE COMO SE ENCONTRABAN ANTES DE LA REPOSICIÓN |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [37 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [11 empty] | 1
P124 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDB2 | [18 empty] | INSTALAR APOYO NUEVO Y ESTRUCTURA INDICADA. |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
P125 | CILIII-N2-317 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SST2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31108 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P125 | CILIII-N2-317 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SDB2* |  |  | CPC2 1F |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | X |  |  |  | 31108 | X |  | 75 | 2 | 2 | X | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE. NORMALIZAR TRANSFORMADOR |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 3 | [18 empty] | 1 | [38 empty] | 1
P126 | CILIII-N2-318 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | SSB2* | [6 empty] | CRUCETA CON AISLADORES, CPC2 DE MADERA. AP,BT, Y CAIE, ESTRUCTURA EN H QUE SOSTIENE TRANSFORMADOR. | X |  |  |  | 31110 |  | X | 50 | 3 | 3 | X | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIAR DPS Y CORTACIRCUITOS, DESMONSTAR CRUCETAS EN MADERA.
P126 | CILIII-N2-318 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* |  |  | CPC2 3F |  |  |  | ESTRUCTURA EN H, AP, BT Y CAIE, TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA | X |  |  |  | 31110 |  | X | 50 | 3 | 3 | X | INSTALAR ESTRUCTURAS INDICADAS EN APOYO EXISTENTE, NORMALIZAR TRANSFORMADOR. INSTALAR DPS CERCA AL TRANSFORMADOR. EL CPC2 INSTALARLO EN LA ESTRUCTURA EN H. DEJAR INSTALACION DE LA TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA COMO SE ENCUENTRA ANTES DEL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA. |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [42 empty] | 1 | [12 empty] | 1
P127 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | SDB2 | [18 empty] | INSTALAR APOYO Y ESTRUCTURA NUEVA |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1
P128 | CIILI-CILIII-N2-098 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | TDB2* | TST2E | TST2E |  |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | RETIRAR ESTRUCTURA EXISTENTE
P128 | CIILI-CILIII-N2-098 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | TDB2* | TST2E | TST2E |  |  |  |  | AP,BT, Y CAIE | [11 empty] | INSTALAR ESTRUCTURA INDICADA EN APOYO EXISTENTE |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [42 empty] | 1

## TRAMOS-COMPLETOS
PROYECTO 40: RAMAL GENERA CIRCUITO 7CU, 8CU
DIVISIÓN TRANSPORTE Y EXPANSIÓN
REPLANTEO Y VERIFICACIÓN LONGITUD RED
IDENTIFICACION CIRCUITO:
TRAMO | APOYO INICIO | APOYO FINAL | TIPO DE RED Y DISTANCIA [m] | [5 empty] | CALIBRE |  |  |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | DESNUDO | ECOLOGICO | SEMICOMPACTA | COMPACTA | CABLE DE GUARDA | TRENZA BAJA TENSION | 4/0 | 2/0 | 1/0 | 2 | OTRO
1 | P1 | P2 |  | X | 50 |  |  |  | 50
2 | P2 | P3 |  | X | 55 |  |  |  | 55
3 | P3 | P4 |  | X | 55.6 |  |  |  | 55.6
4 | P4 | P5 |  | X | 49.5 |  |  |  | 49.5
5 | P5 | P6 |  | X | 66.3 |  |  |  | 66.3
6 | P6 | P7 |  | X | 41.6 |  |  |  | 41.6
7 | P7 | P8 |  | X | 53.8 |  |  |  | 53.8
8 | P8 | P9 |  | X | 46.1 |  |  |  | 46.1
9 | P9 | P25A |  | X | 57.82 |  |  |  | 57.82
10 | P45 | P10 |  | X | 12.35 |  |  |  | 12.35
11 | P10 | P11 |  | X | 32 |  |  |  | 32
12 | P11 | P12 |  | X | 21.34 |  |  |  | 21.34
13 | P12 | P13 |  | X | 19.17 |  |  |  | 19.17
14 | P13 | P14 |  | X | 16 |  |  |  | 16
15 | P14 | P15 |  | X | 50 |  |  |  | 50
16 | P15 | P16 |  | X | 28 |  |  |  | 28
17 | P16 | P17 |  | X | 32.8 |  |  |  | 32.8
18 | P17 | P18 |  | X | 30.8 |  |  |  | 30.8
19 | P18 | P19 |  | X | 34.63 |  |  |  | 34.63
20 | P19 | P20 |  | X | 41.89 |  |  |  | 41.89
21 | P20 | P21 |  | X | 30 |  |  |  | 30
22 | P21 | P22 |  | X | 30.74 |  |  |  | 30.74
23 | P22 | P23 |  | X | 23.3 |  |  |  | 23.3
24 | P23 | P24 |  | X | 40 |  |  |  | 40
25 | P24 | P25 |  | X | 45 |  |  |  | 45
26 | P25 | P26 |  | X | 33.5 |  |  |  | 33.5
27 | P26 | P27 |  | X | 53 |  |  |  | 53
28 | P27 | P28 |  | X | 64 |  |  |  | 64
29 | P28 | P29 |  | X | 48 |  |  |  | 48
30 | P29 | P30 |  | X | 68 |  |  |  | 68
31 | P30 | P31 |  | X | 53.4 |  |  |  | 53.4
32 | P31 | P32 |  | X | 41.6 |  |  |  | 41.6
33 | P32 | P33 |  | X | 30.2 |  |  |  | 30.2
34 | P33 | P34 |  | X | 42.43 |  |  |  | 42.43
35 | P34 | P35 |  | X | 57 |  |  |  | 57
36 | P68 | P36 |  | X | 30.3 |  |  |  | 30.3
37 | P36 | P37 |  | X | 27 |  |  |  | 27
38 | P37 | P38 |  | X | 31.6 |  |  |  | 31.6
39 | P38 | P39 |  | X | 38.5 |  |  |  | 38.5
40 | P39 | P40 |  | X | 40.28 |  |  |  | 40.28
41 | P40 | P41 |  | X | 39.72 |  |  |  | 39.72
42 | P41 | P42 |  | X | 35 |  |  |  | 35
43 | P42 | P43 |  | X | 54 |  |  |  | 54
44 | P43 | P44 |  | X | 38 |  |  |  | 38
45 | P44 | P45 |  | X | 29 |  |  |  | 29
46 | P45 | P46 |  | X | 16 |  |  |  | 16
47 | P46 | P47 |  | X | 34 |  |  |  | 34
48 | P47 | P48 |  | X | 37 |  |  |  | 37
49 | P48 | P49 |  | X | 35 |  |  |  | 35
50 | P49 | P50 |  | X | 37 |  |  |  | 37
51 | P50 | P51 |  | X | 39 |  |  |  | 39
52 | P51 | P52 |  | X | 35 |  |  |  | 35
53 | P52 | P53 |  | X | 40 |  |  |  | 40
54 | P53 | P54 |  | X | 33 |  |  |  | 33
55 | P54 | P55 |  | X | 34 |  |  |  | 34
56 | P55 | P56 |  | X | 41 |  |  |  | 41
57 | P56 | P57 |  | X | 59 |  |  |  | 59
58 | P57 | P58 |  | X | 69 |  |  |  | 69
59 | P12 | P59 |  | X | 82 |  |  |  | 82
60 | P59 | P60 |  | X | 72 |  |  |  | 72
61 | P60 | P61 |  | X | 50 |  |  |  | 50
62 | P61 | P65 |  | X | 51 |  |  |  | 51
63 | P63 | P64 |  | X | 40 |  |  |  | 40
64 | P64 | P66 |  | X | 40 |  |  |  | 40
65 | P67 | P68 |  | X | 68.5 |  |  |  |  | 68.5
66 | P68 | P69 |  | X | 64.5 |  |  |  |  | 64.5
67 | P69 | P70 |  | X | 52.2 |  |  |  |  | 52.2
68 | P70 | P71 |  | X | 38 |  |  |  |  | 38
69 | P71 | P72 |  | X | 60.3 |  |  |  |  | 60.3
70 | P72 | P73 |  | X | 50 |  |  |  |  | 50
71 | P73 | P74 |  | X | 49 |  |  |  |  | 49
72 | P74 | P75 |  | X | 26 |  |  |  |  | 26
73 | P75 | P76 |  | X | 93 |  |  |  |  | 93
74 | P76 | P77 |  | X | 34 |  |  |  |  | 34
75 | P77 | P78 |  | X | 50 |  |  |  |  | 50
76 | P78 | P79 |  | X | 56 |  |  |  |  | 56
77 | P79 | P80 |  | X | 34 |  |  |  |  | 34
78 | P80 | P81 |  | X | 46 |  |  |  |  | 46
79 | P81 | P82 |  | X | 76.5 |  |  |  |  | 76.5
80 | P82 | P83 |  | X | 47.2 |  |  |  |  | 47.2
81 | P83 | P84 |  | X | 43 |  |  |  |  | 43
82 | P84 | P85 |  | X | 40 |  |  |  |  | 40
83 | P85 | P86 |  | X | 66 |  |  |  |  | 66
84 | P86 | P87 |  | X | 47.5 |  |  |  |  | 47.5
85 | P87 | P88 |  | X | 26.1 |  |  |  |  | 26.1
86 | P88 | P89 |  | X | 22.7 |  |  |  |  | 22.7
87 | P89 | P90 |  | X | 70 |  |  |  |  | 70
88 | P90 | P91 |  | X | 35.5 |  |  |  |  | 35.5
89 | P91 | P92 |  | X | 36 |  |  |  |  | 36
90 | P92 | P93 |  | X | 30 |  |  |  |  | 30
91 | P93 | P94 |  | X | 15.8 |  |  |  |  | 16
92 | P94 | P95 |  | X | 43 |  |  |  |  | 43
94 | P96 | P97 |  | X | 55 |  |  |  | 55
95 | P97 | P98 |  | X | 44 |  |  |  | 44
96 | P98 | P99 |  | X | 36 |  |  |  | 36
97 | P99 | P100 |  | X | 46.1 |  |  |  | 46.1
98 | P100 | P101 |  | X | 65 |  |  |  | 65
99 | P101 | P102 |  | X | 37.4 |  |  |  | 37.4
100 | P102 | P103 |  | X | 42.65 |  |  |  | 42.65
101 | P103 | P104 |  | X | 32 |  |  |  | 32
102 | P104 | P105 |  | X | 47 |  |  |  | 47
103 | P105 | P106 |  | X | 54 |  |  |  | 54
105 | P106 | P108 |  | X | 38.82 |  |  |  | 38.82
106 | P108 | P109 |  | X | 54.2 |  |  |  | 54.2
107 | P109 | P110 |  | X | 60 |  |  |  | 60
108 | P110 | P111 |  | X | 60 |  |  |  | 60
109 | P111 | P112 |  | X | 42 |  |  |  | 42
110 | P112 | P113 |  | X | 57 |  |  |  | 57
111 | P113 | P114 |  | X | 60 |  |  |  | 60
112 | P114 | P115 |  | X | 25.2 |  |  |  | 25.2
113 | P115 | P116 |  | X | 29.2 |  |  |  | 29.2
114 | P116 | P117 |  | X | 30.4 |  |  |  | 30.4
115 | P117 | P118 |  | X | 38.3 |  |  |  | 38.3
116 | P118 | P119 |  | X | 50.5 |  |  |  | 50.5
117 | P119 | P120 |  | X | 30.3 |  |  |  | 30.3
118 | P120 | P121 |  | X | 43.6 |  |  |  | 43.6
119 | P121 | P122 |  | X | 26.8 |  |  |  | 26.8
121 | P123 | P124 |  | X | 40.2 |  |  |  | 40.2
122 | P124 | P125 |  | X | 44 |  |  |  | 44
123 | P125 | P126 |  | X | 32.1 |  |  |  | 32.1
124 | P126 | P127 |  | X | 50.5 |  |  |  | 51
125 | P127 | P128 |  | X | 40 |  |  |  | 40
|  |  |  | TOTAL | 5295.34 |  |  | TOTAL | 3975.04 | 1321
|  | FACTOR DE CORRECCIÓN |  | 15%
|  | SEMICOMPACTA CALIBRE 4/0 |  | 4571.296 | m |  |  | SEMICOMPACTA CALIBRE 2/0 |  | 1519.15 | m
|  | SEMICOMPACTA CALIBRE 4/0 |  | 4.5713 | Km |  |  | SEMICOMPACTA CALIBRE 2/0 |  | 1.5191 | km

## UUCC
BRAEN
PORYECTO | Código UC | Descripción UC | CANTIDAD | Valor instalación [$] | Total | Código Categoría | N. T. | Vida útil
EL SAMAN | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 14 | 3215000 | 45010000 | 7 | 2 | 45
EL SAMAN | N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 6 | 4086000 | 24516000 | 7 | 2 | 45
EL SAMAN | N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 5 | 4226000 | 21130000 | 7 | 2 | 45
EL SAMAN | N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 15 | 270000 | 4050000 | 7 | 2 | 45
EL SAMAN | N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 3.975 | 72635000 | 288724125 | 7 | 2 | 45
EL SAMAN | N2L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 2/0 AWG | 1.321 | 30990000 | 40937790 | 7 | 2 | 45
EL SAMAN | N2EQ13 | Juego cuchillas de operación sin carga - N2 | 7 | 1003000 | 7021000 | 9 | 2 | 35
EL SAMAN | N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 23 | 1200000 | 27600000 | 9 | 2 | 35
EL SAMAN | N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 20 | 484000 | 9680000 | 9 | 2 | 35
EL SAMAN | N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 20 | 482000 | 9640000 | 9 | 2 | 35
EL SAMAN | N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 5 | 962000 | 4810000 | 9 | 2 | 35
|  |  |  | TOTAL | 483118915
|  |  |  | VALOR PRESENTE | 600139253.5508

## PLANTILLA EXCEL
| PLANTILLA |  | ESTRUCTURAS EN BT | [6 empty] | PARA CONEXION DE USUARIOS EN BT, CANTIDAD SEGÚN DISEÑO | PARA CONEXION DE USUARIOS EN BT, CANTIDAD SEGÚN DISEÑO | CANTIDAD DE TRAFOS CON REPISA | PROTECCIONES COMPLETAS PARA TRAFOS INCLUYE PARARAYOS, CORTACIRCUITOS Y DEMAS HERRAJERIA, no incluye kit de puesta a tierra |  | DIGITAR NUMERO DE TRAFOS A LOS CUALES SE LLEGARA CON 1 TRENZA, PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE CONECTORES TERMINAL A LOS BORNES DEL MISMO |  |  |  | DE ACUERDO AL NUMERO TOTAL DE TRAFOS | DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE POSTES EN BT SE UTILIZARA PROPORCIONALMENTE CINTAS Y AMARRAS | CABLE AUTOSOPORTADO (digitar cantidad lineal en metros de acuerdo a diseño) | [8 empty] | POSTERIA FIBRA DE VIDRIO | [8 empty] | POSTERIA EN CONCRETO | [15 empty] | HERRAJE DE CABLE DE GUARDA BAYONETA DE 1.5m PARA RED SEMI COMPACTA |  | PUESTA A TIERRA DE CABLE GUARDA CADA DOS POSTES, incluye varilla de acero con conector de 2,40 + 14 m de super gx 1/4 + prensahilo | DISTANCIA EN METROS DEL CABLE GUARDA SEGÚN DISEÑO |  | ESTRUCTURAS MT EN TERMINALES | [9 empty] | ESTRUCTURA MT EN SUSPENSIÓN | [8 empty] | TEMPLETES MT | [5 empty] | SE DIGITA CANTIDAD DE POSTES EN MT PARA ESTIMAR CANTIDAD DE CINTA AISLANTE Y AUTOFUNDENTE | SE DIGITA LA DISTANCIA LINEAL EN metros, DEL TRAYECTO EN COMPACTO (cada 9 metros un separador) PARA HALLAR NUMERO DE SEPARADORES PARA COMPACTO Y CABLE SUPER GX de 1/4 | DIGITAR CANTIDAD LINEAL EN metros DE ACUERDO A DISEÑOS, el programa multiplica por tres lo digitado |  |  |  |  | CUCHILLAS PARA ARRANQUE, O NUEVAS PARA SECCIONAR | CORTA CIRCUITO CPC2 | SECCIONADOR DE REPETICION | TRANSFORMADORES DILIGENCIAR MANUALMENTE | [17 empty] | ESTRUCTURAS 33KV |  |  |  |  | SUBTERRANEO CABLE SECO (Digitar distancia entre carcamos, tener en cuenta 3 metros en ambos extremos sobrantes de cable, por tres lineas, para postes de 12m) | [5 empty] | CANTIDAD DE AFLORAMIENTOS (TERMINAL PREMOLDEADO BORNA BIMETALICA CINTA AUTOFUNDENTE, TUBO IMC, HEBILLAS, BOTA PRE) | [6 empty] | precio 2019
COD | MATERIALES SEGÚN NORMA EEP/ULTIMA ACTUALIZACION 28/sep/20 | UNIDAD | TDT1 CON CINTA BANDY | ST1 CON CINTA BANDIT | TST1 CON CINTA BANDIT | TST1+TST1 CON CINTA BANDY | T1 TEMPLETE DIRECTO A TIERRA | TG1 TEMPLETE EN GUITARRA | TPP1 TEMPLETES POSTE A POSTE, EN BT | CAJA BORNERA #9 USUARIOS | CAJA BORNERA #6 USUARIOS | INSTALACION TRAFO a partir de 75 KVA, EN 1 POSTE, CON REPISA | PROTECCIONES COMPLETAS PARA TRAFO MONOFASICO | PROTECCIONES COMPLETAS PARA TRAFO TRIFASICO | TRAFOS MONOFASICOS CALIBRE 2 Y 1/0 | TRAFOS TRIFASICOS CALIBRE 2 Y 1/0 | TRAFOS MONOFASICOS CALIBRE 2/0 | TRAFOS TRIFASICOS CALIBRE 2/0 | KIT DE PUESTA A TIERRA EN MT | NUMERO TOTAL DE POSTES | cuadruplex 3x2+2 | cuadruplex 3x1/0+1/0 | cuadruplex 3x2/0+2/0 | cuadruplex 3x2/0+1/0 | triplex 2x2+2 | triplex 2x1/0+1/0 | triplex 2x1/0+1x1/0 | triplex 2x4+4 | triplex 2x2/0+2/0 | FIBRA EN DOS SECCIONES 16X1050 | FIBRA 8x510 | FIBRA 9x510 | FIBRA 12x750 | FIBRA 14x750 | FIBRA 14X1050 | FIBRA 14X1350 | FIBRA 16X1050 | FIBRA 16X1350 | CONCRETO 8x510 | CONCRETO 8x1050 | CONCRETO 9x510 | CONCRETO 10x510 | CONCRETO 11x510 | CONCRETO 12x1050 | CONCRETO 12x750 | CONCRETO 14x1050 | CONCRETO 14x750 | CONCRETO 14x1350 | CONCRETO 16x1050 | CONCRETO 16x1350 | CONCRETO 18x1050 | CONCRETO 18x1350 | CONCRETO 20x1050 | CONCRETO 20x1350 | BAYONETAS SUSPENSION | BAYONETAS RETENCION | NRO DE TCG | PARA 13.2KV CABLE SUPER GX 1/4¨ | PARA 33KV CABLE SUPER GX 3/8¨ | TERMINAL DOBLE TRIANGULAR TDT2 ABIERTA | TERMINAL DOBLE , TDT2 SEMICOMPACTO | TERMINAL DOBLE COMPACTA CON CABLE MENSAJERO, TDCCM2, COMPACTO | TERMINAL SENCILLA TRIANGULAR TST2 | TERMINAL SENCILLA TST2 SEMICOMPACTO | TERMINAL SENCILLA COMPACTA CON CABLE MESAJERO, TSCCM2 COMPACTO | TERMINAL SENCILLO EN H TSH2 | TERMINAL DOBLE EN H TDH2 | TERMINAL DOBLE EN BANDERA HORIZONTAL TDB2 | TERMINAL SENCILLO EN BANDERA HORIZONTAL TSB2 | SUSPENSION SENCILLA TRIANGULAR SST2 ABIERTA | SUSPENSION SENCILLA TRIANGULAR SST2 SEMICOMPACTO | SUSPENSION DOBLE TRIANGULAR SDT2 | SUSPENSION DOBLE SDT2 SEMICOMPACTO | SUSPENSION SENCILLA EN BANDERA SSB2 | SUSPENSION SENCILLA BANDERA SEMICOMPACTO | SUSPENSION DOBLE EN BANDERA HORIZONTAL SDB2 | SUSPENSION DOBLE EN BANDERA HORIZONTAL SEMICOMPACTO | SUSPENSION COMPACTA CON CABLE MENSAJERO SCCM2 | TEMPLETE DIRECTO A TIERRA T2 | TEMPLETE GUITARRA TG2 | TEMPLETE A POSTE AUXILIAR TPA2 | TEMPLETE A POSTE AUXILIAR EN BANDERA TPAB2 | T3 | POSTE EN PIE DE AMIGO CN BISAGRA PA2 | NRO TOTAL DE POSTES EN MT | SEPARADORES PARA CABLE COMPACTO Y DISTANCIA EN metros DE CABLE SUPER GX 1/4 | CABLE SEMIAISLADO (ECOLOGICO) No 2, 15 KV. | CABLE SEMIAISLADO (ECOLÓGICO) No 1/0, 15 KV. | CABLE SEMIAISLADO (ECOLÓGICO) NO. 2/0, 15 KV | CABLE SEMIAISLADO (ECOLÓGICO) No. 4/0 15 kV. | CABLE ACSR No. 336 35 kV. | CADA UNIDAD DIGITADA EQUIVALES A TRES CUCHILLAS, CON SU RESPECTIVO HERRAJE | CADA UNIDAD DIGITADA EQUIVALES A TRES CORTACIRCUITOS, CON SU RESPECTIVO HERRAJE | CADA UNIDAD DIGITADA EQUIVALES A UN JUEGO DE TRES CORTACIRCUITOS, CON SU RESPECTIVO HERRAJE | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 37.5 KVA | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 50 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 75 KVA | TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA | TRANSFORMADOR 3Ø, 300 KVA, 13.200 / 214/123 V. TIPO PEDESTAL. CON SECCIONAMIENTO POR BAJA TENSIÓN Y FUSIBLES TIPO BAYONETA Y LIMITADOR POR EL LADO DE ALTA TENSIÓN | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112.5 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 25 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 KVA | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150 KVA | TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA 13200/208/120 V | TRANSFORMADOR TRIFASICO, 45 KVA, 13.200 / 214/123 V | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 75 KVA | 16566-TRANSFORMADOR 3Ø, 225KVA, 13.200 / 214/123 V. TIPO PEDESTAL. CON SECCIONAMIENTO POR BAJA TENSIÓN Y FUSIBLES TIPO BAYONETA Y LIMITADOR POR EL LADO DE ALTA TENSIÓN. | SUSPENSION SENCILLA EN SEMIBANDERA SSSB3 | SUSPENSION DOBLE CRUCETA CENTRADA SDCC3 | SUSPENSION DOBLE EN SEMIBANDERA SDSB3 | TERMINAL SENCILLO CRUCETA CENTRADA TSCC3 | TERMINAL DOBLE CRUCETA CENTRADA TDCC3 | 2 AL | 1/0 AL | 2/0 AL | 4/0 AL | 250 AL KCM | 350 AL KCM | 2 AL | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250kCM | 350 KCM | TOTAL CANTIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL
|  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 10 | 5 | [5 empty] | 3 | [23 empty] | 5 | 20 | [14 empty] | 1 | 9 |  | 3 | 16 |  |  |  | 23 | 5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 45 |  | 12 |  | 2 | 5 |  |  | 128 |  |  |  | 1518.92 | 4570.721 |  | 7 | 18
9627 | AISLADOR TIPO CARRETO EN PORCELANA 3" ALTO (ANSI 53-3). MARCA GAMMA | und | 2 | 0 | 3 | 0 | [123 empty] | 5 |  | 0
13357 | AISLADOR TENSOR DE 3 ½ (ANSI 54-1) | und |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [120 empty] | 0 |  | 0
15424 | AMARRA PLÁSTICA DE 50 CM | paq | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | [13 empty] | 0.24 | [109 empty] | 0.54 |  | 0
13431 | ZAPATA MUERTO DE CONCRETO (CUADRADO) | und |  |  |  |  | 0 | 0 | [70 empty] | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | [46 empty] | 19 |  | 0
9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | und |  |  |  |  | 0 | 0 | [70 empty] | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | [9 empty] | 252 | [36 empty] | 271 |  | 0
15228 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | [43 empty] | 0 |  | 0
15857 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 9 USUARIOS | und | [7 empty] | 3 | [119 empty] | 3 |  | 0
13702 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33+ | Rollo | [17 empty] | 1.5 | [64 empty] | 42.6667 | [44 empty] | 44.1667 |  | 0
13112 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 130°C | Rollo | [17 empty] | 1.5 | [64 empty] | 42.6667 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 |  | 0
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | m | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 3 | 2 |  | 20 | 10 | [5 empty] | 6 | [36 empty] | 0 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0
13408 | CONECTOR BIMET COMPRESION RANURA PARALELA DBH N° 7 | und | [127 empty] | 0 |  | 0
11986 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO 2/0 A 2/0 REF. KZ3-95. MARCA TYCO SIMEL | und | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 8 | [118 empty] | 24 |  | 0
13056 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2 M | und | [11 empty] | 5 | [45 empty] | 2 |  |  | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 18 | [36 empty] | 31 |  | 0
9903 | DADOS PORTA CAJA DE 3 * 3 | und | [10 empty] | 20 | 15 | [78 empty] | 54 | [36 empty] | 89 |  | 0
17515 | KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS EN ACERO(FLEJE BAJANTE. PUENTE CONEXION ABRAZADERAS.CONECTORES Y VARILLA 15 MM X2.40MTS) | und | [10 empty] | 10 | 5 |  |  |  |  | 0 | [110 empty] | 15 |  | 0
10566 | PARARRAYO 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | und | [10 empty] | 20 | 15 | [109 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0
13065 | PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO SIN ESPACIO TIPO PESADO CALIBRE 10 | und | 2 | 0 | 3 | 0 | [123 empty] | 5 |  | 0
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP. MARCA MELEC | und | [10 empty] | 20 | 15 | [78 empty] | 54 | [36 empty] | 89 |  | 0
9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | und | [53 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 54 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 138 | 15 | [12 empty] | 10 | [47 empty] | 280 |  | 0
13642 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 | kg | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [69 empty] | 4 | 0 | 1.3333 | [48 empty] | 5.5833 |  | 0
9681 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 3 M | und | [63 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
9695 | DIAGONAL RECTA EN ANGULO GALVANIZADA 1 1/2" X 3 /16" DE 1,10 MTS | und | [127 empty] | 0 |  | 0
9677 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" | und | [9 empty] | 0 | [47 empty] | 3 | 18 | 0 | 6 | 32 |  | 0 | 0 | 69 | 15 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 135 | [52 empty] | 328 |  | 0
15640 | HERRAJE EN TUBO GALVANIZADO DE 32 MM (1¼") SOLDADO A COLLARINES, INCLUYE ESTOS 1.25 MT | und | [77 empty] | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0
9654 | TORNILLO GALVANIZADO DE 5/8" X 1 1/2" CON TUERCA-ARANDELA-GUASA | und | [127 empty] | 0 |  | 0
10503 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 8" | und | [81 empty] | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
15840 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 16 MM X 2.40 M | und | [54 empty] | 0 | [72 empty] | 0 |  | 0
9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 3 | 2 |  | 20 | 10 | [5 empty] | 6 | [36 empty] | 0 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0
13705 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 3 X 2 AWG + 2 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | [18 empty] | 0 | [108 empty] | 0 |  | 0
13704 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 3 X 1/0 AWG + 1/0 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | [19 empty] | 0 | [107 empty] | 0 |  | 0
13452 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 3 X 2/0 AWG + 2/0 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | [20 empty] | 0 | [106 empty] | 0 |  | 0
16846 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 3 X 2/0 AWG + 1/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | [21 empty] | 0 | [105 empty] | 0 |  | 0
13046 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 × 2 AWG + 2 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | [22 empty] | 0 | [104 empty] | 0 |  | 0
13045 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 × 1/0 AWG + 1/0 AWG 600V (15234-20MTS) | m | [23 empty] | 0 | [103 empty] | 0 |  | 0
15234 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 X 1/0 AWG + 1 X 1/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | [24 empty] | 0 | [102 empty] | 0 |  | 0
13047 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 X 4 AWG + 4 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | [25 empty] | 0 | [101 empty] | 0 |  | 0
9961 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 X 2/0 AWG + 2/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | [26 empty] | 0 | [100 empty] | 0 |  | 0
17292 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 2 SECCIONES DE 16 M X 1050 KG | und | [27 empty] | 0 | [99 empty] | 0 |  | 0
15166 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 8 M X 510 KG | und | [28 empty] | 0 | [98 empty] | 0 |  | 0
15167 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 9 MTS X 510 KG | und | [29 empty] | 0 | [97 empty] | 0 |  | 0
15168 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 M X 750 KG | und | [30 empty] | 0 | [96 empty] | 0 |  | 0
15169 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 14 M X 750 KG | und | [31 empty] | 0 | [95 empty] | 0 |  | 0
15634 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 14 M X 1050 KG | und | [32 empty] | 0 | [94 empty] | 0 |  | 0
15635 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 14 M X 1350 KG | und | [33 empty] | 0 | [93 empty] | 0 |  | 0
15636 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 16 M X 1050 KG | und | [34 empty] | 0 | [92 empty] | 0 |  | 0
15637 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 16 M X 1350 KG | und | [35 empty] | 0 | [91 empty] | 0 |  | 0
13069 | POSTE EN CONCRETO 8 M X 510 KG | und | [36 empty] | 0 | [90 empty] | 0 |  | 0
10355 | POSTE EN CONCRETO 8 M X 1050 KG | und | [37 empty] | 0 | [89 empty] | 0 |  | 0
13070 | POSTE EN CONCRETO 9 M X 510 KG | und | [38 empty] | 0 | [88 empty] | 0 |  | 0
10620 | POSTE EN CONCRETO 10 M X 510 KG | und | [39 empty] | 0 | [87 empty] | 0 |  | 0
13656 | POSTE EN CONCRETO 11 M X 510 KG | und | [40 empty] | 0 | [86 empty] | 0 |  | 0
13239 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 750 KG | und | [42 empty] | 20 | [84 empty] | 20 |  | 0
15157 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 1050 KG | und | [41 empty] | 5 | [85 empty] | 5 |  | 0
10619 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 750 KG | und | [44 empty] | 0 | [82 empty] | 0 |  | 0
13238 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG | und | [43 empty] | 0 | [83 empty] | 0 |  | 0
11259 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1350 KG | und | [45 empty] | 0 | [81 empty] | 0 |  | 0
15158 | POSTE EN CONCRETO 16 M X 1050 KG | und | [46 empty] | 0 | [80 empty] | 0 |  | 0
15630 | POSTE EN CONCRETO 16 M X 1350 KG | und | [47 empty] | 0 | [79 empty] | 0 |  | 0
15159 | POSTE EN CONCRETO 18 M X 1050 KG | und | [48 empty] | 0 | [78 empty] | 0 |  | 0
15632 | POSTE EN CONCRETO 18 M X 1350 KG | und | [49 empty] | 0 | [77 empty] | 0 |  | 0
15160 | POSTE EN CONCRETO 20 M X 1050 KG | und | [50 empty] | 0 | [76 empty] | 0 |  | 0
15633 | POSTE EN CONCRETO 20 M X 1350 KG | und | [51 empty] | 0 | [75 empty] | 0 |  | 0
16628 | ESPACIADOR POLIMERICO PARA RED COMPACTA 15 KV | und | [83 empty] | 0 | [43 empty] | 0 |  | 0
15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | und | [57 empty] | 2 | 9 | [6 empty] | 138 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 270 | [52 empty] | 569 |  | 0
15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 13.2 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | und | [57 empty] | 6 | 54 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 138 | 15 | [60 empty] | 270 |  | 0
10455 | ARANDELA GLAVANIZADA CUADRADA 2"X 2" CON PERFORACION 5/8" | und | [57 empty] | 32 | 288 | 0 | 24 | 416 | 0 | 0 | 0 | 276 | 120 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1440 | [6 empty] | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 3396 |  | 0
13228 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESIÓN DE 5/8" | und | [57 empty] | 32 | 288 | 0 | 24 | 416 | 0 | 0 | 0 | 276 | 120 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 216 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 3612 |  | 0
9646 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION DE ¾" | und | [127 empty] | 0 |  | 0
15235 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS (160 MM) | und | [127 empty] | 0 |  | 0
10946 | ABRAZADERA DE 5" A 6" SIN SALIDA (160 MM) | und | [127 empty] | 0 |  | 0
11134 | ABRAZADERA DE 6" A 7" UNA SALIDA (180 MM) | und | [52 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 45 |  | 0
13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | und | [57 empty] | 2 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 90 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 7 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 186 |  | 0
10461 | ABRAZADERA DE 7" A 8" UNA SALIDA (200 MM) | und | [71 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 36 | 0 | [35 empty] | 36 |  | 0
15236 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS (200 MM) | und | [10 empty] | 20 | 10 | [45 empty] | 2 | 27 | 0 | 6 | 32 | 0 |  |  | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 90 | [14 empty] | 14 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 279 |  | 0
10465 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2.4 M | und | [65 empty] | 46 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | [14 empty] | 28 | [37 empty] | 174 |  | 0
13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | und | [11 empty] | 5 | [45 empty] | 2 |  |  | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [19 empty] | 14 | 18 | [36 empty] | 45 |  | 0
15186 | DIAGONAL RECTO 1 1/2" * 1 1/2" *3/16 * 2.4 CON ESTRIBO DE APOYO | und | [65 empty] | 46 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | [16 empty] | 0 | [35 empty] | 146 |  | 0
17112 | ESPIGO EXTREMO POSTE PARA 15 KV (BAYONETA) ROSCA DE 3/4" PARA AISLADOR LINE POST | und | [57 empty] | 2 | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | [56 empty] | 61 |  | 0
9675 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | [57 empty] | 4 | 36 | 0 | 12 | 128 |  | 0 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 360 | [15 empty] | 108 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 804 |  | 0
9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | [9 empty] | 0 | [43 empty] | 0 |  |  |  | 7 | 63 | 0 | 15 | 96 | 0 | 0 | 0 | 92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 21 | 108 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 982 |  | 0
13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 ¼" (ANSI 54-2) | und | [76 empty] | 12 | 0 | 4 | 10 | [47 empty] | 26 |  | 0
9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 M | und |  |  |  |  | 0 | 0 | [70 empty] | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | [46 empty] | 19 |  | 0
9733 | GRAPA PRENSORA (PRENSAHILOS) EN ACERO FORJADO GALVANIZADO 3 PERNOS PARA CABLE HASTA 10MM(3/8") | und |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0 | [21 empty] | 36 | 0 | 12 | 30 | 0 | [46 empty] | 78 |  | 0
15192 | GUARDACABO DE 1/2 | und |  |  |  |  | 0 | 0 | [70 empty] | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | [46 empty] | 19 |  | 0
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | m | [56 empty] | 0 | [19 empty] | 168 | 0 | 60 | 130 | 0 | [46 empty] | 358 |  | 0
15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | und | [57 empty] | 2 | [7 empty] | 138 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 270 | [52 empty] | 560 |  | 0
16614 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 2 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | [84 empty] | 0 | [42 empty] | 0 |  | 0
15178 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 1/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | [85 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0
16550 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 2/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | [86 empty] | 4556.76 | [40 empty] | 4556.76 |  | 0
15093 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | [87 empty] | 13712.163 | [39 empty] | 13712.163 |  | 0
15075 | GRAPA RECTA (2/ 0AWG - 4/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO) | und | [57 empty] | 6 | 54 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 138 | 15 | [60 empty] | 270 |  | 0
10372 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA 13200/208/120 V | und | [92 empty] | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
10371 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200/208/120 V | und | [93 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
10365 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15 KVA 13200/240/120 V | und | [94 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  | 0
10370 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 37.5 KVA 13200/240/120 V | und | [95 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0
10373 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA 13200/208/120 V | und | [96 empty] | 0 | [30 empty] | 0 |  | 0
10367 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 50 KVA 13200/240/120 V | und | [97 empty] | 0 | [29 empty] | 0 |  | 0
10374 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13200/208/120 V | und | [98 empty] | 0 | [28 empty] | 0 |  | 0
10395 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA 13200/240/120 V | und | [99 empty] | 0 | [27 empty] | 0 |  | 0
16567 | TRANSFORMADOR 3Ø, 300 KVA, 13.200 / 214/123 V. TIPO PEDESTAL. CON SECCIONAMIENTO POR BAJA TENSIÓN Y FUSIBLES TIPO BAYONETA Y LIMITADOR POR EL LADO DE ALTA TENSIÓN | und | [100 empty] | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
10628 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112.5 KVA 13200/208/120 V | und | [101 empty] | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0
10366 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 25 KVA 13200/240/120 V | und | [102 empty] | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0
10369 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 KVA 13200/240/120 V | und | [103 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
10376 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150 KVA 13200/208/120 V | und | [104 empty] | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0
10624 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA 13200/208/120 V | und | [105 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
13455 | TRANSFORMADOR TRIFASICO, 45 KVA, 13.200 / 214/123 V | und | [106 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
13703 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA 13200/208/120 V | und | [107 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0
10368 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 75 KVA 13200/240/120 V | und | [108 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0
16566 | TRANSFORMADOR 3Ø, 225KVA, 13.200 / 214/123 V. TIPO PEDESTAL. CON SECCIONAMIENTO POR BAJA TENSIÓN Y FUSIBLES TIPO BAYONETA Y LIMITADOR POR EL LADO DE ALTA TENSIÓN. | und | [109 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
16686 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 1.2 M | und | [9 empty] | 0 | 10 | [47 empty] | 18 | 0 |  | 32 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 50 | [56 empty] | 110 |  | 0
15829 | GRAPA RETENCIÓN TIPO PISTOLA EN ACERO PARA CABLE DE GUARDA | und | [53 empty] | 0 | [73 empty] | 0 |  | 0
10470 | DIAGONAL METALICA GALVANIZADA DE 68 CMS RECTA EN ANGULO 1 1/2" X 3 /16" | und | [10 empty] | 20 | [47 empty] | 36 | 0 |  | 64 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100 | [56 empty] | 220 |  | 0
16673 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | und | [52 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | 0 |  | 0
16675 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 3/4" X 6" | und | [52 empty] | 0 | [74 empty] | 0 |  | 0
16674 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | und | [52 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | 0 |  | 0
16718 | PLATINA RECTA 4" * 10" * 3/1 6" | und | [53 empty] | 0 | [73 empty] | 0 |  | 0
17114 | BAYONETA EN ANGULO DOBLE DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16 X 1.5 M | und | [52 empty] | 0 | 0 | [73 empty] | 0 |  | 0
10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 600 A - 15 KV | und | [89 empty] | 21 | [37 empty] | 21 |  | 0
15641 | BISAGRA PARA POSTE EN PIE DE AMIGO | und | [81 empty] | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
15262 | SECCIONADORES DE REPETICION DE TRES ETAPAS SRP, 15 KV | juego | [91 empty] | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
15851 | MÉNSULA ANTIBALANCEO DE ESPACIADOR POLIMÉRICO | und | [75 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  | 0
15852 | MÉNSULA DE SOPORTE DE ESPACIADOR POLIMÉRICO | und | [75 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  | 0
15599 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 35 KV (57-2) | und | [110 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
15183 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M | und | [110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
16716 | BAYONETA PARA RETENCIÓN DOBLE DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 X 3 M | und | [110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
13230 | PLATINA EN Z 3"X10"X14" PARA C.G. | und | [52 empty] | 0 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
13182 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | und | [110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
16185 | ESPIGO CRUCETA METALICA 3/4 * 3 LINE POST | und | [110 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
13227 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | und | [110 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
13375 | PLATINA ACANALADA EN U | und | [111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
9893 | DIAGONAL EN V DE 60" | und | [111 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
9726 | GRAPA SUSPENSION DE 3/8 PARA CABLE DE 3/8 | und | [52 empty] | 0 | [57 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
16613 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% NO. 2 AWG (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [115 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
16038 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% NO. 1/0 AWG (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [116 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
15177 | CABLE SECO NO. 2/0, 15 KV-133% XLPE | m | [117 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
17318 | CABLE SECO ALUMINIO 15 KV 133% NO. 4/0 AWG (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [118 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
17205 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% NO. 250 KCMIL (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [119 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
16039 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% NO. 350 KCMIL (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [120 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
13665 | BOTA PREMOLDEADA | und | [121 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10558 | TERMINAL PREFORMADO 3M PARA USO INTERIOR O EXTERIOR 35KV QT IIIPARA CABLE 2-4/0 AWG( JUEGO X 3 UND) | juego | [121 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
17143 | BORNA TERMINAL BIMETALICA 1H 350 MCM | und | [126 empty] | 0 | 0 |  | 0
16033 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2 | und | [121 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
10212 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 1/0 AWG | und | [12 empty] | 0 | 0 | [108 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15238 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2/0 AWG | und | [14 empty] | 0 | 0 | [107 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
15367 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 4/0 AWG | und | [124 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
16187 | BORNA TERMINAL BIMETALICA DE OJO CABLE 250 KCM | und | [125 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13444 | TERMINAL PREFORMADO 3M CABLE NO. 250-500 KCM EXTERNO, 3/0 QT III 15 KV( JUEGO X 3 UND) | und | [125 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15924 | TUBERIA IMC DE 4" X 3 M | und | [121 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
15368 | TUBO GALVANIZADO IMC 6" X 3 M | und | [125 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13144 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2/0 AWG - 4/0 AWG) | und | [113 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
15611 | PLATINA DE 229 MM (9") × 102 MM (4") × 8 MM (5/16") PARA FIJACIÓN DE GRAPAS DE RETENCIÓN DEL CABLE DE GUARDA | und | [113 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
16884 | GRAPA DE RETENCIÓN PISTOLA GALVANIZADA PARA RED DE GUARDA DE 3/8" | und | [113 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | und | [79 empty] | 5 | [33 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5 |  | 0
9635 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34.5 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | und | [113 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
10918 | ABRAZADERA DE 4" A 5" DOS SALIDAS (140 MM) | und | [57 empty] | 2 | 18 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | [56 empty] | 70 |  | 0
13135 | CABLE ACSR NO. 336 KCMIL (ORIOLE 30/7) | ML | [88 empty] | 0 | [38 empty] | 0 |  | 0
16218 | HERRAJE EN GUITARRA PARA TEMPLETE SECUNDARIO | und | [5 empty] | 0 | [121 empty] | 0 |  | 0
13130 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO JZ 395. MARCA TYCO SIMEL | und | 2 |  |  | 0 | [123 empty] | 2 |  | 0
10063 | ABRAZADERA DE 4" A 5" UNA SALIDA (140 MM) | und |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [120 empty] | 0 |  | 0
12706 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 6 USUARIOS | und | [8 empty] | 2 | [118 empty] | 2 |  | 0
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDA (220 MM) | und | [9 empty] | 0 | [117 empty] | 0 |  | 0
13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DOS SALIDA (250 MM) | und | [9 empty] | 0 | [117 empty] | 0 |  | 0
13359 | AISLADOR TENSOR DE 5 ½" (ANSI 54-3) | und | [80 empty] | 0 | [46 empty] | 0 |  | 0
14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | und | [89 empty] | 28 | [37 empty] | 28 |  | 0
17200 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 5/16 X 1 M | und | [89 empty] | 14 | [37 empty] | 14
Note on CP2: Autor: Tener presente que las abrazaderas son para postes de 12 m
Note on CQ2: Autor: Tener presente que las abrazaderas son para postes de 12 m
Note on DV2: incluir cobre para todos los afloramientos y varilla de chapeta para aterrizar y cintas aislante de colores
Note on EB15: Edwin Alfonso Cardona Rodriguez Depende del calibre e hilos de la trenza jz o kz
Note on C80: Autor: REFORZADA
Note on C89: Autor: SOLICITAR NOTA COMPLETA
Note on C121: El tornillo que viene con la cuchilla que sea de rosca completa
Note on B138: Autor: no existe codigo

## PLANTILLA EXCEL (3)
| PLANTILLA |  |  | precio 2019
COD | MATERIALES SEGÚN NORMA EEP/ULTIMA ACTUALIZACION 28/sep/20 | UNIDAD | TOTAL CANTIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL
15235 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS (160 MM) | und | 30 | 12668.73 | 380061.9
13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | und | 200 | 13433.91 | 2686782
15236 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS (200 MM) | und | 225 | 13909.91 | 3129729.75
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDAS (220 MM) | und | 20 | 14161 | 283220
15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 13.2 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | und | 270 | 42465.15 | 11465590.5
15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | und | 569 | 156800.35 | 89219399.15
13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 ¼" (ANSI 54-2) | und | 26 | 6117.79 | 159062.54
9627 | AISLADOR TIPO CARRETO EN PORCELANA 3" ALTO (ANSI 53-3). MARCA GAMMA | und | 5 | 3421.27 | 17106.35
13642 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 | kg | 6 | 5804.83 | 34828.98
15424 | AMARRA PLÁSTICA DE 50 CM | paq | 1 | 54684.05 | 54684.05
9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | und | 271 | 3552.15 | 962632.65
13228 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESIÓN DE 5/8" | und | 3612 | 145.18 | 524390.16
10455 | ARANDELA GLAVANIZADA CUADRADA 2"X 2" CON PERFORACION 5/8" | und | 3396 | 591.43 | 2008496.28
16550 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 2/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 4557 | 11940.46 | 54412676.22
15093 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 13713 | 8546.58 | 117199251.54
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | m | 358 | 3718.75 | 1331312.5
12706 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 6 USUARIOS | und | 2 | 166883.22 | 333766.44
15857 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 9 USUARIOS | und | 3 | 217653.38 | 652960.14
13112 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 130°C | Rollo | 45 | 61664.62 | 2774907.9
13702 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33+ | Rollo | 45 | 13542.2 | 609399
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | m | 49 | 2349.06 | 115103.94
11986 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO 2/0 A 2/0 REF. KZ3-95. MARCA TYCO SIMEL | und | 24 | 16354.17 | 392500.08
13130 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO JZ 395. MARCA TYCO SIMEL | und | 2 | 9215.36 | 18430.72
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP. MARCA MELEC | und | 89 | 184569 | 16426641
16686 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 1.2 M | und | 110 | 35985.6 | 3958416
13056 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2 M | und | 57 | 52592.05 | 2997746.85
10465 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2.4 M | und | 174 | 107881.85 | 18771441.9
17200 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 5/16 X 1 M | und | 14 | 75236.5 | 1053311
9903 | DADOS PORTA CAJA DE 3 * 3 | und | 89 | 8270.5 | 736074.5
13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | und | 45 | 28792.07 | 1295643.15
10470 | DIAGONAL METALICA GALVANIZADA DE 68 CMS RECTA EN ANGULO 1 1/2" X 3 /16" | und | 220 | 14161 | 3115420
15186 | DIAGONAL RECTO 1 1/2" * 1 1/2" *3/16 * 2.4 CON ESTRIBO DE APOYO | und | 146 | 70321.88 | 10266994.48
11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | und | 5 | 8659.63 | 43298.15
17112 | ESPIGO EXTREMO POSTE PARA 15 KV (BAYONETA) ROSCA DE 3/4" PARA AISLADOR LINE POST | und | 61 | 19028.2 | 1160720.2
9733 | GRAPA PRENSORA (PRENSAHILOS) EN ACERO FORJADO GALVANIZADO 3 PERNOS PARA CABLE HASTA 10MM(3/8") | und | 78 | 7644.56 | 596275.68
15075 | GRAPA RECTA (2/ 0AWG - 4/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO) | und | 270 | 34379 | 9282330
15192 | GUARDACABO DE 1/2 | und | 19 | 1257.82 | 23898.58
9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | und | 49 | 499.8 | 24490.2
17515 | KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS EN ACERO(FLEJE BAJANTE. PUENTE CONEXION ABRAZADERAS.CONECTORES Y VARILLA 15 MM X2.40MTS) | und | 15 | 163030 | 2445450
10566 | PARARRAYO 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | und | 35 | 136012.24 | 4760428.4
13065 | PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO SIN ESPACIO TIPO PESADO CALIBRE 10 | und | 5 | 9630.68 | 48153.4
15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | und | 560 | 8670.34 | 4855390.4
15157 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 1050 KG | und | 5 | 1043438.5 | 5217192.5
13239 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 750 KG | und | 20 | 809301.17 | 16186023.4
10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 600 A - 15 KV | und | 21 | 458900.89 | 9636918.69 | 1376702.67
9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | 982 | 2270.5 | 2229631
9677 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" | und | 328 | 5520.41 | 1810694.48
14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | und | 28 | 6082.09 | 170298.52
9675 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | 804 | 1729.06 | 1390164.24
9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | und | 280 | 7981.33 | 2234772.4
9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 M | und | 19 | 31733.73 | 602940.87
13431 | ZAPATA MUERTO DE CONCRETO (CUADRADO) | und | 19 | 11053.91 | 210024.29
|  |  |  | TOTAL | 410317077.07
Note on E24: Edwin Alfonso Cardona Rodriguez Depende del calibre e hilos de la trenza jz o kz
Note on C34: Autor: REFORZADA
Note on C44: Autor: SOLICITAR NOTA COMPLETA
Note on C47: El tornillo que viene con la cuchilla que sea de rosca completa