## APOYOS-COMPLETOS
PROYECTO: RECONDUCTORIZACIÓN TRONCAL CIRCUITO C3L3
|  | DIVISIÓN TRANSPORTE Y EXPANSIÓN | [25 empty] | CODIGO: DIS.ING.F12
|  | REPLANTEO Y VERIFICACIÓN | [25 empty] | VERSIÓN: 0
|  | APOYO | [6 empty] | ESTRUCTURAS |  |  | PORTA CAJA |  | TEMPLETES |  | OTROS | TRANSFORMADOR
APOYO | NODO | EXISTENTE | NUEVO | REUBICAR | RETIRAR | ALTURA | MATERIAL | RESISTENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EXISTENTE | NUEVO | REUBICAR | RETIRAR | # | MONOFASICO | TRIFASICO | CAPACIDAD | CC | DPS's | BNT | COMENTARIOS
P0 | LIII-CIILIII-CIIILIII-N3-N2-114 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TST2; 2: TDT2; 4: CPC2E 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33001 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P0 | LIII-CIILIII-CIIILIII-N3-N2-114 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TST2*; 2: TDT2*; 4: CPC2E 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33001 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P1 | CIIILIII-N2-005 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33002 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P1 | CIIILIII-N2-005 | X |  |  |  | 12 | C | 500 | 1: SSB2*; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33002 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Instalat estructuras indicada del poste existente.Se debe normalizar el transformador.
P2 |  |  | X |  |  | 14 | C | 1350 | 1: SDCC3; 2: TST2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P3 |  |  | X |  |  | 14 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: SSB2*; 4: CPC2 1F |  | X |  |  | 33003 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.. Se debe instalar un tramo de trenza al apoyo CIIILIII-N2-007.
P4 |  |  | X |  |  | 14 | C | 1050 | 1: TDCC3; 2: SSB2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P5 |  |  | X |  |  | 14 | C | 1350 | 1: TDCC3; 2: TDB2*; 3: TST2*; 4: CPC2 1F | X |  |  |  | 33004 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.. Se debe realizar el desmonte del transformador del nodo CIIILIII-N2-009 (Poste que se encuentra al frente), ademas de instalar un tramo de trenza al apoyo menciono anteriormente.
P6 |  |  | X |  |  | 14 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: SSB2*; 4: CPC2 1F |  | X |  |  | 33005 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.. Se debe instalar un tramo de trenza al apoyo CIIILIII-N2-015.
P7 |  |  | X |  |  | 14 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: SSB2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P8 |  |  | X |  |  | 14 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: TDB2*; 4: CPC2 1F |  | X |  |  | 33006 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.. Se debe instalar un tramo de trenza al apoyo CIIILIII-N2-016.
P9 |  |  | X |  |  | 14 | C | 1350 | 1: TDCC3; 2: SDB2*; 3: TST2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P10 | CIIILIII-N2-018 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TST2; 2: TDT2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P10 | CIIILIII-N2-018 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TST2*; 2: TDT2E; 6: PA2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P11 |  |  | X |  |  | 16 | C | 1350 | TSCC3 | TSCC3* | 2TST2* |  |  | 2T3 | TPA3 | [12 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P12 |  |  | X |  |  | 16 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: SSB2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P13 |  |  | X |  |  | 16 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: SDB2*; 3: TST2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P14 | CIIILIII-N2-033 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TST2; 6: TPAE; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P14 | CIIILIII-N2-033 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TST2*; 4: CPC2 1F; 6: TPAE; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P15 |  |  | X |  |  | 18 | C | 1350 | 1: TSCC3; 2: TSCC3*; 3: 2TST2*; 6: 4T3 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P16 | CIIILIII-N2-034 | X |  |  |  | 14 | X | 1050 | 1: TDT2; 2: TST2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P16 | CIIILIII-N2-034 | X |  |  |  | 14 | X | 1050 | 1: TSCMM2*; 2: TST2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P17 |  |  | X |  |  | 18 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: SSB2*; 6: 4T3 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P18 |  |  | X |  |  | 18 | C | 1350 | 1: TDCC3; 2: 2TST2*; 6: 2T3 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P19 |  |  | X |  |  | 16 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: SSB2*; 6: 4T3 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P20 |  |  | X |  |  | 18 | C | 1050 | TSCC3 | TSCC3* | 2TST2* | CPC3 |  | 2T3 |  | JUEGO DE CUCHILLAS | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas. Nota se debe instalar un juego de cuchillas.
P21 |  |  | X |  |  | 16 | C | 1350 | 1: TDCC3; 2: TDT2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P22 |  |  | X |  |  | 12 | C | 1050 | 1: TST2*; 2: TST2 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P23 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P24 | CIIILIII-N2-057 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TSB2; 6: TPAB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P24 | CIIILIII-N2-057 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P25 | CIIILIII-N2-052 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 2: TST2E; 4: CPC2 3F; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P25 | CIIILIII-N2-052 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 2: TST2E; 4: CPC2 3F; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P26 | CIIILIII-N2-051 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P26 | CIIILIII-N2-051 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P27 | CIIILIII-N2-050 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P27 | CIIILIII-N2-050 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P28 | CIIILIII-N2-049 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P28 | CIIILIII-N2-049 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P29 | CIIILIII-N2-051 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TSB2; 6: TPAB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P29 | CIIILIII-N2-051 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P30 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SDB2 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P31 | CIIILIII-N2-284 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TSB2; 6: TPAB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33058 | X |  | 50 | 2 |  | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P31 | CIIILIII-N2-284 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33058 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P32 | CIIILIII-N2-283 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TSB2; 6: TPAB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P32 | CIIILIII-N2-283 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TSB2*; 6: TPAB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P33 | CIIILIII-N2-285 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P33 | CIIILIII-N2-285 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P34 | CIIILIII-N2-282 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P34 | CIIILIII-N2-282 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P35 | CIIILIII-N2-281 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P35 | CIIILIII-N2-281 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P36 | CIIILIII-N2-280 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2**; 4: CPB2**; 8: AP, BT, CAIE, JUEGO DE CUCHILLAS | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente. Nota el crucero en bandera es para contener un juego de cuchillas.
P37 | CIIILIII-N2-070 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TST2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P37 | CIIILIII-N2-070 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TSB2*; 6: TPAB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P38 | CIIILIII-N2-079 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2**; 4: CPB2**; 8: AP, BT, CAIE, JUEGO DE CUCHILLAS | [11 empty] | Solo de deben cambiar aislamientos y el juego de cuchillas
P39 | CIIILIII-N2-071 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P39 | CIIILIII-N2-071 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P40 | CIIILIII-N2-072 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P40 | CIIILIII-N2-072 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P41 | CIIILIII-N2-076 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P41 | CIIILIII-N2-076 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P42 | CIIILIII-N2-077 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33026 |  | X | 75 | 3 | 3 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P42 | CIIILIII-N2-077 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2*; 4: CPC2 3F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33026 |  | X | 75 | 3 | 3 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P43 | CIIILIII-N2-078 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P43 | CIIILIII-N2-078 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P44 | CIIILIII-N2-079 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P44 | CIIILIII-N2-079 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P45 | CiLIII-N2-225 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2E; 4: CPB2E | [11 empty] | No modificar las estructuras del apoyo. Este apoyo sirve para realizar suplencia con el circuito 1 del Local 3 C1L3. No cerrar los puentes de la TDBE2
P46 | CILIII-CIIILIII-N2-120 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2 | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P46 | CILIII-CIIILIII-N2-120 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2* | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P47 | CIIILIII-N2-087 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P47 | CIIILIII-N2-087 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P48 | CIIILIII-N2-088 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33035 | X |  | 50 |  |  |  | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P48 | CIIILIII-N2-088 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2*; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33035 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P49 | CIIILIII-N2-407 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | 1: TDB2E; 8: AP, BT, CAIE, RECONECTAADOR Y JUEGO CUCHILLAS | [11 empty] | No modificar las estructuras del apoyo. En este punto hay un reconectador.
P50 | CIIILIII-N2-090 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDB2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33039 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P50 | CIIILIII-N2-090 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 4: CPC2 1F; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33039 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P51 | CIIILIII-N2-091 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P51 | CIIILIII-N2-091 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P52 | CIIILIII-N2-092 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P52 | CIIILIII-N2-092 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P53 | CIIILIII-N2-093 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33029 |  | X | 30 | 3 | 3 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P53 | CIIILIII-N2-093 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 4: CPC2 3F; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33029 |  | X | 30 | 3 | 3 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P54 | CIIILIII-N2-094 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDB2; 8: AP, BT, CAIE, COMPENSACION | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente. La compesacion se debe retirar
P54 | CIIILIII-N2-094 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE, COMPENSACION | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P55 | CIIILIII-N2-095 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE, JUEGO CUCHILLAS | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P55 | CIIILIII-N2-095 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2**; 4: CPB2**; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE, JUEGO CUCHILLAS | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Nota el crucero contiene el juego de cuchillas.
P56 | CIIILIII-N2-096 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P56 | CIIILIII-N2-096 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P57 | CIIILIII-N2-097 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33041 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P57 | CIIILIII-N2-097 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33041 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P58 | CIIILIII-N2-098 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 2: TST2; 8: AP, BT, CAIE, JUEGO CUCHILLAS | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P58 | CIIILIII-N2-098 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2**; 2: TST2*; 4: CPC2**; 8: AP, BT, CAIE, JUEGO CUCHILLAS | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Nota el crucero contiene el juego de cuchillas.
P59 | CIIILIII-N2-099 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33037 |  | X | 112.5 | 3 | 3 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P59 | CIIILIII-N2-099 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 4: CPC2 3F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33037 |  | X | 112.5 | 3 | 3 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P60 | CIIILIII-N2-103 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33038 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P60 | CIIILIII-N2-103 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33038 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P61 | CIIILIII-N2-104 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P61 | CIIILIII-N2-104 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P62 | CIIILIII-N2-105 |  |  |  | X | 12 | C | 510 | 1: TST2; 2: TST2; 6: T2; 8: AP, BT, CAIE |  |  | X |  | 33045 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente. Se debe realizar el retiro de los elmentos tales como transformador, red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P62 | CIIILIII-N2-105 |  | X |  |  | 12 | C | 750 | TST2 | TST2* |  | CPC2 1F |  | T2 |  | AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33045 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste nuevo. se debe realizar la instalacion del transformador y red de baja tension con sus respectivas acometidas, alumbrado publico y cable operadores
P63 | CIIILIII-N2-106 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDT2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P63 | CIIILIII-N2-106 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SST2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P64 | CIIILIII-N2-111 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TST2; 6: TPA2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P64 | CIIILIII-N2-111 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TSB2*; 6: TPAB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P65 | CIIILIII-N2-107 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 6: 2T2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P65 | CIIILIII-N2-107 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P66 | CIIILIII-N2-112 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SST2; 8: BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P66 | CIIILIII-N2-112 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDB2; 8: BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P67 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SDB2; 2: TST2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P68 | CIIILIII-N2-113 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDT2; 6: TPA2E; 8: AP, BT, CAIE, JUEGO CUCHILLAS | X |  |  |  | 33050 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P68 | CIIILIII-N2-113 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TST2*; 4: CPC2 1F; 6: TPA2E; 8: AP, BT, CAIE, JUEGO CUCHILLAS | X |  |  |  | 33050 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P69 | CIIILIII-N2-114 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2 | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P69 | CIIILIII-N2-114 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2* | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P70 | CIIILIII-N2-115 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDT2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33055 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P70 | CIIILIII-N2-115 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDB2*; 4: CPC2 1F; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33055 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P71 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SDB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P72 |  |  | X |  |  | 12 | C | 1050 | 1: TDB2; 2: TST2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P73 | CIIILIII-N2-116 |  |  |  | X | 12 | C | 510 | 1: SST2; 2: TST2; 6: TG2E; 8: AP, BT, CAIE |  |  | X |  | 33061 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente. Se debe realizar el retiro de los elmentos tales como transformador, red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P73 | CIIILIII-N2-116 |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDT2*; 4: CPC2 1F; 6: TG2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33061 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste nuevo. se debe realizar la instalacion del transformador y red de baja tension con sus respectivas acometidas, alumbrado publico y cable operadores
P74 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SDB2; 2: TST2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P75 | CIIILIII-N2-117 |  |  |  | X | 12 | C | 510 | 1: SST2; 2: TDT2E; 4: CPC2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente. Se debe realizar el retiro de los elmentos tales como red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P75 | CIIILIII-N2-117 | X |  |  |  | 12 | C | 1050 | 1: TST2*; 2: TDT2E; 4: CPC2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe realizar el traslado de la red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P76 | CIIILIII-N2-123 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SDT2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33182 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P76 | CIIILIII-N2-123 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SDB2*; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33182 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P77 | CIIILIII-N2-124 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDT2; 2: TST2E; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P77 | CIIILIII-N2-124 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | TDB2* | TST2E |  | CPC2 |  | T2E |  | AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P78 | CIIILIII-N2-125 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDT2; 6: T2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P78 | CIIILIII-N2-125 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P79 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: TSCCM2; 8: CAIE | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P80 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: TSCCM2; 6: T2 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P81 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDB2; 4: CPC2E; 8: JUEGO DE CUCHILLAS | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P82 | CIIILIII-N2-128 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2; 4: CPB2**; 6: T2; 8: CAIE, FR | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P82 | CIIILIII-N2-128 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 4: CPB2**; 8: CAIE, FR | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P83 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 6: T2 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P84 | MP-A34.2479 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | 1: SSB2; 8: CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P84 | MP-A34.2479 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | 1: SSB2*; 8: CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P85 | CIIILIII-N2-130 |  |  |  | X | 11 | C | 510 | 1: SST2; 8: AP, BT |  |  | X |  | 33138 | X |  | 25 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente. Se debe realizar el retiro de los elmentos tales como transformador, red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P85 | CIIILIII-N2-130 |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDB2; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33138 | X |  | 25 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste nuevo. se debe realizar la instalacion del transformador y red de baja tension con sus respectivas acometidas, alumbrado publico y cable operadores
P86 | CIIILIII-N2-131 |  |  |  | X | 11 | C | 500 | 1: TST2; 6: T2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente. Se debe realizar el retiro de los elmentos tales como red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P86 | CIIILIII-N2-131 |  | X |  |  | 11 | C | 750 | 1: SSB2; 6: T2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste nuevo. Se debe realizar el traslado de la red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores. El poste debe de ser de 11 metros debido que se tiene una red de 34,5kV cerca.
P87 | CIIILIII-N2-132 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SST2; 2: TST2E; 6: PA2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P87 | CIIILIII-N2-132 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2*; 2: TST2E; 6: PA2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P88 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDT2; 2: TST2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P89 | CIIILIII-N2-135 |  |  |  | X | 11 | C | 500 | 1: SST2; 4: CPC2 3F; 8: BT |  |  | X |  | 33140 |  | X | 30 | 3 | 3 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente. Se debe realizar el retiro de los elmentos tales como transformador, red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P89 | CIIILIII-N2-135 |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: TST2*; 4: CPC2 3F; 8: BT | X |  |  |  | 33140 |  | X | 30 | 3 | 3 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste nuevo. se debe realizar la instalacion del transformador y red de baja tension con sus respectivas acometidas, alumbrado publico y cable operadores
P90 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 8: AP | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P91 | CIIILIII-N2-136 |  |  |  | X | 11 | C | 500 | 1: SST2; 8: AP | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente. Se debe realizar el retiro de los elmentos tales como red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P91 | CIIILIII-N2-136 |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2* | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste nuevo.
P92 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDB2 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P93 | CIIILIII-N2-137 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SST2; 6: T2E | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P93 | CIIILIII-N2-137 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2*; 6: T2E | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P94 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 6: T2 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P95 | CIIILIII-N2-138 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | 1: SST2; 2: TST2E; 8: CAIE, 2TP, 2TC | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P95 | CIIILIII-N2-138 | X |  |  |  | 14 | C | 1050 | 1: TDB2*; 2: TST2E; 4: CPC2 | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P96 |  |  | X |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 6: T2 | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P97 | CIIILIII-N2-141 |  |  |  | X | 12 | C | 510 | 1: TST2; 2: TST2; 6: 2T2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente. Se debe realizar el retiro de los elmentos tales como red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P97 | CIIILIII-N2-141 |  | X |  |  | 12 | C | 1050 | TST2 | TST2* |  | CPC2 3F |  | 2T2 |  | AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste nuevo. Se debe realizar el traslado de la red de baja tension, alumbrado publico y cable operadores.
P98 | CIIILIII-N2-159 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructura correspondiente en poste existente.
P98 | CIIILIII-N2-159 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDT2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructura indicada del poste existente.
P99 | CIIILIII-N2-160 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33049 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P99 | CIIILIII-N2-160 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2*; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33049 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P100 | CIIILIII-N2-161 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P100 | CIIILIII-N2-161 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P101 | CIIILIII-N2-162 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P101 | CIIILIII-N2-162 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P102 | CIIILIII-N2-163 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33051 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P102 | CIIILIII-N2-163 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2*; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33051 | X |  | 37.5 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P103 | CIIILIII-N2-164 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P103 | CIIILIII-N2-164 | X |  |  |  | 12 | C | 750 | 1: SSB2*; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P104 | CIIILIII-N2-165 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33067 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P104 | CIIILIII-N2-165 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 4: CPC2 1F; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33067 | X |  | 50 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P105 | CIIILIII-N2-166 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDB2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P105 | CIIILIII-N2-166 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SDB2*; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P106 | CIIILIII-N2-167 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33071 |  | X | 112.5 | 3 | 3 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P106 | CIIILIII-N2-167 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 4: CPC2 3F; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33071 |  | X | 112.5 | 3 | 3 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P107 | CIIILIII-N2-168 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P107 | CIIILIII-N2-168 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P108 | CIIILIII-N2-169 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P108 | CIIILIII-N2-169 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P109 | CIIILIII-N2-170 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P109 | CIIILIII-N2-170 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 6: T2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P110 | CIIILIII-N2-171 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P110 | CIIILIII-N2-171 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P111 | CIIILIII-N2-172 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P111 | CIIILIII-N2-172 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P112 | CIIILIII-N2-173 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P112 | CIIILIII-N2-173 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P113 | CIIILIII-N2-174 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P113 | CIIILIII-N2-174 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P114 | CIIILIII-N2-175 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 2: TST2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P114 | CIIILIII-N2-175 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 2: TST2E; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P115 | CIIILIII-N2-176 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2 | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P115 | CIIILIII-N2-176 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2* | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P116 | CIIILIII-N2-177 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33079 |  | X | 75 | 3 | 3 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P116 | CIIILIII-N2-177 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 4: CPC2 3F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33079 |  | X | 75 | 3 | 3 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P117 | CIIILIII-N2-178 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P117 | CIIILIII-N2-178 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P118 | CIIILIII-N2-179 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P118 | CIIILIII-N2-179 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P119 | CIIILIII-N2-181 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P119 | CIIILIII-N2-181 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P120 | CIIILIII-N2-182 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33075 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P120 | CIIILIII-N2-182 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 4: CPC2 1F; 8: AP, BT, CAIE | X |  |  |  | 33075 | X |  | 75 | 2 | 2 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P121 | CIIILIII-N2-183 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P121 | CIIILIII-N2-183 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P122 | CIIILIII-N2-184 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P122 | CIIILIII-N2-184 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 8: AP, BT, CAIE | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P123 | CIIILIII-N2-185 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2 | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P123 | CIIILIII-N2-185 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2* | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P124 | CIIILIII-N2-186 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2 | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P124 | CIIILIII-N2-186 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2* | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P125 | CIIILIII-N2-187 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2 | X |  |  |  | 33078 |  | X | 100 | 3 | 3 | 1 | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P125 | CIIILIII-N2-187 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 4: CPC2 3F | X |  |  |  | 33078 |  | X | 100 | 3 | 3 | 1 | Instalar estructuras indicada en el poste existente. Se debe normalizar el transformador.
P126 | CIIILIII-N2-188 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2 | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P126 | CIIILIII-N2-188 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2* | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P127 | CIIILIII-N2-189 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2 | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P127 | CIIILIII-N2-189 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: SSB2* | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P128 | CIIILIII-N2-190 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2 | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P128 | CIIILIII-N2-190 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2* | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente.
P129 | CILI-N2-029 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2 | [11 empty] | Retirar estructuras indicada del poste existente.
P129 | CILI-N2-029 | X |  |  |  | 12 | C | 510 | 1: TDB2*; 4: CPB2 | [11 empty] | Instalar estructuras indicada en el poste existente. No cerrar los puentes en la TDB2, este sera punto de frontera entre C3L3 y C1L1
P130 |  | X |  |  |  | 16 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: SSB2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P131 |  | X |  |  |  | 16 | C | 1050 | 1: SDCC3; 2: SSB2* | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.
P132 |  | X |  |  |  | 18 | C | 1350 | TSCC3 | TSCC3* | 2TST2* | CPC2 |  | 2T3 |  | CUCHILLAS | [11 empty] | Instalar poste nuevo con las estructuras indicadas.

## TRAMOS-COMPLETOS
PROYECTO: RECONDUCTORIZACIÓN TRONCAL CIRCUITO C3L3
DIVISIÓN TRANSPORTE Y EXPANSIÓN
REPLANTEO Y VERIFICACIÓN LONGITUD RED
IDENTIFICACION CIRCUITO:
TRAMO | APOYO INICIO | APOYO FINAL | TIPO DE RED Y DISTANCIA [m] | [5 empty] | CALIBRE |  |  |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | DESNUDO | ECOLOGICO | SEMICOMPACTA | SEMICOMPACTA | COMPACTA | TRENZA BAJA TENSION | 4/0 | 2/0 | 1/0 | 2 | OTRO
1 | P0 | P1 |  | X | 58.26 |  |  |  | X
2 | P1 | P2 |  | X | 65 |  |  |  | X
3 | P2 | P3 |  | X | 42 | 42 |  |  | X |  |  |  | X
4 | P3 | P4 |  | X | 56.72 | 56.72 |  |  | X |  |  |  | X
5 | P4 | P5 |  | X | 38.28 | 38.28 |  |  | X |  |  |  | X
6 | P5 | P6 |  | X | 45 | 45 |  |  | X |  |  |  | X
7 | P6 | P7 |  | X | 40 | 40 |  |  | X |  |  |  | X
8 | P7 | P8 |  | X | 32 | 32 |  |  | X |  |  |  | X
9 | P8 | P9 |  | X | 25.26 | 25.26 |  |  | X |  |  |  | X
10 | P9 | P11 |  | X | 23.38 | 23.38 |  |  | X |  |  |  | X
11 | P11 | P10 |  | X | 16.38 |  |  |  | X |  |  |  | X
12 | P11 | P12 |  | X | 55 | 55 |  |  | X |  |  |  | X
13 | P12 | P13 |  | X | 45 | 45 |  |  | X |  |  |  | X
14 | P13 | P14 |  | X | 21.21 |  |  |  | X
15 | P13 | P15 |  | X | 42 |  |  |  | X |  |  |  | X
16 | P15 | P16 |  | X |  |  | 20.15 |  | X |  |  |  | X
17 | P15 | P17 |  | X | 48 | 48 |  |  | X |  |  |  | X
18 | P17 | P18 |  | X | 46 | 46 |  |  | X |  |  |  | X
19 | P18 | P19 |  | X | 47 | 47 |  |  | X |  |  |  | X
20 | P19 | P21 |  | X | 59.44 | 59.44 |  |  | X |  |  |  | X
21 | P21 | P22 |  | X | 29.82 |  |  |  | X
22 | P22 | P23 |  | X | 30 |  |  |  | X
23 | P23 | P24 |  | X | 50 |  |  |  | X
24 | P24 | P25 |  | X | 32 |  |  |  | X
25 | P25 | P26 |  | X | 21 |  |  |  | X
26 | P26 | P27 |  | X | 25 |  |  |  | X
27 | P27 | P28 |  | X | 22 |  |  |  | X
28 | P28 | P29 |  | X | 35 |  |  |  | X
29 | P29 | P30 |  | X | 54.55 |  |  |  | X
30 | P30 | P31 |  | X | 84.44 |  |  |  | X
31 | P31 | P32 |  | X | 60.32 |  |  |  | X
32 | P33 | P34 |  | X | 50.82 |  |  |  | X
33 | P34 | P35 |  | X | 55 |  |  |  | X
34 | P35 | P36 |  | X | 29 |  |  |  | X
35 | P36 | P37 |  | X | 28 |  |  |  | X
36 | P38 | P39 |  | X | 73 |  |  |  | X
37 | P39 | P40 |  | X | 63 |  |  |  | X
38 | P40 | P41 |  | X | 56 |  |  |  | X
39 | P41 | P42 |  | X | 38 |  |  |  | X
40 | P42 | P43 |  | X | 29 |  |  |  | X
41 | P43 | P44 |  | X | 70 |  |  |  | X
42 | P45 | P46 |  | X | 69.32 |  |  |  | X
43 | P46 | P47 |  | X | 40 |  |  |  | X
44 | P47 | P48 |  | X | 30 |  |  |  | X
45 | P48 | P49 |  | X | 19 |  |  |  | X
46 | P49 | P50 |  | X | 46 |  |  |  | X
47 | P50 | P51 |  | X | 41.2 |  |  |  | X
48 | P51 | P52 |  | X | 37.3 |  |  |  | X
49 | P52 | P53 |  | X | 32 |  |  |  | X
50 | P53 | P54 |  | X | 38.5 |  |  |  | X
51 | P54 | P55 |  | X | 45.95 |  |  |  | X
52 | P55 | P56 |  | X | 42 |  |  |  | X
53 | P56 | P57 |  | X | 51.5 |  |  |  | X
54 | P57 | P58 |  | X | 45.42 |  |  |  | X
55 | P58 | P59 |  | X | 57.82 |  |  |  | X
56 | P59 | P60 |  | X | 53.1 |  |  |  | X
57 | P60 | P61 |  | X | 32.8 |  |  |  | X
58 | P61 | P62 |  | X | 40.68 |  |  |  | X
59 | P62 | P63 |  | X | 50 |  |  |  | X
60 | P63 | P65 |  | X | 29.26 |  |  |  | X
61 | P64 | P66 |  | X | 40.31 |  |  |  | X
62 | P66 | P67 |  | X | 61.37 |  |  |  | X
63 | P67 | P68 |  | X | 26.9 |  |  |  | X
64 | P66 | P69 |  | X | 41.46 |  |  |  | X
65 | P69 | P70 |  | X | 78.6 |  |  |  | X
66 | P70 | P71 |  | X | 60.09 |  |  |  | X
67 | P71 | P72 |  | X | 50.66 |  |  |  | X
68 | P72 | P73 |  | X | 10.68 |  |  |  | X
69 | P72 | P74 |  | X | 65.27 |  |  |  | X
70 | P74 | P75 |  | X | 21.83 |  |  |  | X
71 | P74 | P76 |  | X | 90.05 |  |  |  | X
72 | P76 | P77 |  | X | 32 |  |  |  | X
73 | P77 | P78 |  | X | 27 |  |  |  | X
74 | P78 | P79 |  | X | 31.67 |  |  |  | X
75 | P79 | P80 |  | X |  |  | 50.8 |  | X |  |  |  | X
76 | P80 | P81 |  | X | 33.01 |  |  |  | X
77 | P81 | P82 |  | X | 25.07 |  |  |  | X
78 | P82 | P83 |  | X | 51.2 |  |  |  | X
79 | P83 | P84 |  | X | 51.35 |  |  |  | X
80 | P84 | P85 |  | X | 60.52 |  |  |  | X
81 | P85 | P86 |  | X | 68.12 |  |  |  | X
82 | P86 | P87 |  | X | 74 |  |  |  | X
83 | P87 | P88 |  | X | 47.58 |  |  |  | X
84 | P88 | P89 |  | X | 8 |  |  |  | X
85 | P88 | P90 |  | X | 51.09 |  |  |  | X
86 | P90 | P91 |  | X | 56.96 |  |  |  | X
87 | P91 | P92 |  | X | 55.2 |  |  |  | X
88 | P92 | P93 |  | X | 54.44 |  |  |  | X
89 | P93 | P94 |  | X | 63.84 |  |  |  | X
90 | P94 | P95 |  | X | 65.7 |  |  |  | X
91 | P95 | P96 |  | X | 69.21 |  |  |  | X
92 | P96 | P97 |  | X | 59.94 |  |  |  | X
93 | P58 | P98 |  | X | 70 |  |  |  | X
94 | P98 | P99 |  | X | 29.62 |  |  |  | X
95 | P99 | P100 |  | X | 31.6 |  |  |  | X
96 | P100 | P101 |  | X | 36.2 |  |  |  | X
97 | P101 | P102 |  | X | 31.8 |  |  |  | X
98 | P102 | P103 |  | X | 37.19 |  |  |  | X
99 | P103 | P104 |  | X | 34.6 |  |  |  | X
100 | P104 | P105 |  | X | 38.26 |  |  |  | X
101 | P105 | P106 |  | X | 43.8 |  |  |  | X
102 | P106 | P107 |  | X | 35.3 |  |  |  | X
103 | P107 | P108 |  | X | 28.8 |  |  |  | X
104 | P108 | P109 |  | X | 23 |  |  |  | X
105 | P109 | P110 |  | X | 40.84 |  |  |  | X
106 | P110 | P111 |  | X | 43.46 |  |  |  | X
107 | P111 | P112 |  | X | 27.68 |  |  |  | X
108 | P112 | P113 |  | X | 27.96 |  |  |  | X
109 | P113 | P114 |  | X | 28.46 |  |  |  | X
110 | P114 | P115 |  | X | 26.9 |  |  |  | X
111 | P115 | P116 |  | X | 60.97 |  |  |  | X
112 | P116 | P117 |  | X | 31.2 |  |  |  | X
113 | P117 | P118 |  | X | 50.15 |  |  |  | X
114 | P118 | P119 |  | X | 29.9 |  |  |  | X
115 | P119 | P120 |  | X | 31 |  |  |  | X
116 | P120 | P121 |  | X | 46.8 |  |  |  | X
117 | P121 | P122 |  | X | 20.5 |  |  |  | X
118 | P122 | P123 |  | X | 29.6 |  |  |  | X
119 | P123 | P124 |  | X | 27.7 |  |  |  | X
120 | P124 | P125 |  | X | 13.52 |  |  |  | X
121 | P125 | P126 |  | X | 32.55 |  |  |  | X
122 | P126 | P127 |  | X | 43 |  |  |  | X
123 | P127 | P128 |  | X | 52 |  |  |  | X
124 | P128 | P129 |  | X | 21.59 |  |  |  | X
| P20 | P130 |  | X | 34.83 | 34.83 | [6 empty] | X
| P130 | P131 |  | X | 40 | 40 | [6 empty] | X
| P131 | P132 |  | X | 35 | 35 | [6 empty] | X
| P132 | P2 |  | X | 14.31 | 14.31 | [6 empty] | X
|  |  |  | TOTAL | 5326.94 | 727.22 | 70.95
|  | FACTOR DE CORRECCIÓN |  | 15%
ECOLÓGICO SEMICOMPACTA CALIBRE 4/0 |  |  |  | 5326.94 | m |  | ECOLÓGICO COMPACTA CALIBRE 4/0 |  |  |  | 70.95 | m
ECOLÓGICO SEMICOMPACTA CALIBRE 4/0 |  |  |  | 5.3269 | Km |  | ECOLÓGICO COMPACTA CALIBRE 4/0 |  |  |  | 0.07095 | Km
CABLE ACSR 336KCIML |  |  |  | 727.22 | m
CABLE ACSR 336KCIML |  |  |  | 0.72722 | Km
|  | TOTAL CANTIDAD DE CONDUCTOR ECOLÓGICO 4/0 (SIN FACTOR DE CORRECCIÓN) | [6 empty] | 5397.89 | m
|  | TOTAL CANTIDAD DE CONDUCTOR ECOLÓGICO 4/0 (CON FACTOR DE CORRECCIÓN) | [6 empty] | 6207.5735 | m
|  | TOTAL CANTIDAD DE CONDUCTOR ACSR 336KCMIL(SIN FACTOR DE CORRECCIÓN) | [6 empty] | 727.22 | m
|  | TOTAL CANTIDAD DE CONDUCTOR ACSR 336KCIML (CON FACTOR DE CORRECCIÓN) | [6 empty] | 836.303 | m

## UUCC
BRAEN
PORYECTO | Código UC | Descripción UC | CANTIDAD | Valor instalación [$] | Total | Código Categoría | N. T. | Vida útil
PROYECTO C3L3 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 10 | 3215000 | 32150000 | 7 | 2 | 45
PROYECTO C3L3 | N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 9 | 4086000 | 36774000 | 7 | 2 | 45
PROYECTO C3L3 | N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 3 | 4226000 | 12678000 | 7 | 2 | 45
PROYECTO C3L3 | N3L62 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - suspensión | 11 | 4940000 | 54340000 | 7 | 3 | 45
PROYECTO C3L3 | N3L63 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - retención | 9 | 7034000 | 63306000 | 7 | 3 | 45
PROYECTO C3L3 | N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 12 | 270000 | 3240000 | 7 | 2 | 45
PROYECTO C3L3 | N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 5.3979 | 72635000 | 392075740.15 | 7 | 2 | 45
| N3L90 | km de conductor (3 fases) ACSR 336 kcmil | 0.72722 | 35012000 | 25461426.64 | 7 | 3 | 45
PROYECTO C3L3 | N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 1 | 962000 | 962000 | 9 | 2 | 35
PROYECTO C3L3 | N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 1 | 1200000 | 1200000 | 9 | 2 | 35
PROYECTO C3L3 | N2EQ13 | Juego cuchillas de operación sin carga - N2 | 8 | 1003000 | 8024000 | 9 | 2 | 35
| N3EQ2 | Juego cuchillas de operación sin carga - N3 | 1 | 1581000 | 1581000 | 9 | 3 | 35
PROYECTO C3L3 | N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 20 | 484000 | 9680000 | 9 | 2 | 35
PROYECTO C3L3 | N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 18 | 482000 | 8676000 | 9 | 2 | 35
PROYECTO C3L3 | N1T7 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 50 kVA | 2 | 7532000 | 15064000 | 11 | 1 | 25
PROYECTO C3L3 | N1T8 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 75 kVA | 1 | 7932000 | 7932000 | 11 | 1 | 25
| N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 12 | 376000 | 4512000 | 7 | 3 | 45
| N3L124 | Cable de Guarda | 0.72722 | 3655000 | 2657989.1 | 7 | 3 | 45
|  |  |  | TOTAL | 680314155.89
|  |  |  | VALOR PRESENTE | 845098829.7486
BRAEN
| Código UC | Descripción UC | CANTIDAD | Valor instalación [$] | Total | Código Categoría | N. T. | Vida útil
| N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 10 | 3215000 | 32150000 | 7 | 2 | 45
| N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 9 | 4086000 | 36774000 | 7 | 2 | 45
| N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 3 | 4226000 | 12678000 | 7 | 2 | 45
| N3L62 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - suspensión | 11 | 4940000 | 54340000 | 7 | 3 | 45
| N3L63 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - retención | 9 | 7034000 | 63306000 | 7 | 3 | 45
| N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 12 | 270000 | 3240000 | 7 | 2 | 45
| N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 5.3979 | 72635000 | 392075740.15 | 7 | 2 | 45
| N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 1 | 962000 | 962000 | 9 | 2 | 35
| N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 1 | 1200000 | 1200000 | 9 | 2 | 35
| N2EQ13 | Juego cuchillas de operación sin carga - N2 | 8 | 1003000 | 8024000 | 9 | 2 | 35
| N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 20 | 484000 | 9680000 | 9 | 2 | 35
| N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 18 | 482000 | 8676000 | 9 | 2 | 35
| N1T7 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 50 kVA | 2 | 7532000 | 15064000 | 11 | 1 | 25
| N1T8 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 75 kVA | 1 | 7932000 | 7932000 | 11 | 1 | 25
|  |  |  | TOTAL | 646101740.15
|  |  |  | VALOR PRESENTE | 802599534.0123

## Plantilla
| PLANTILLA |  | ESTRUCTURAS EN BT | [6 empty] | PARA CONEXION DE USUARIOS EN BT, CANTIDAD SEGÚN DISEÑO | PARA CONEXION DE USUARIOS EN BT, CANTIDAD SEGÚN DISEÑO | CANTIDAD DE TRAFOS CON REPISA | PROTECCIONES COMPLETAS PARA TRAFOS INCLUYE PARARAYOS, CORTACIRCUITOS Y DEMAS HERRAJERIA, no incluye kit de puesta a tierra |  | DIGITAR NUMERO DE TRAFOS A LOS CUALES SE LLEGARA CON 1 TRENZA, PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE CONECTORES TERMINAL A LOS BORNES DEL MISMO |  |  |  | DE ACUERDO AL NUMERO TOTAL DE TRAFOS | DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE POSTES EN BT SE UTILIZARA PROPORCIONALMENTE CINTAS Y AMARRAS | CABLE AUTOSOPORTADO (digitar cantidad lineal en metros de acuerdo a diseño) | [8 empty] | POSTERIA FIBRA DE VIDRIO | [8 empty] | POSTERIA EN CONCRETO | [15 empty] | HERRAJE DE CABLE DE GUARDA BAYONETA DE 1.5m PARA RED SEMI COMPACTA |  | PUESTA A TIERRA DE CABLE GUARDA CADA DOS POSTES, incluye varilla de acero con conector de 2,40 + 14 m de super gx 1/4 + prensahilo | DISTANCIA EN METROS DEL CABLE GUARDA SEGÚN DISEÑO |  | ESTRUCTURAS MT EN TERMINALES | [11 empty] | ESTRUCTURA MT EN SUSPENSIÓN | [8 empty] | TEMPLETES MT | [5 empty] | SE DIGITA CANTIDAD DE POSTES EN MT PARA ESTIMAR CANTIDAD DE CINTA AISLANTE Y AUTOFUNDENTE | SE DIGITA LA DISTANCIA LINEAL EN metros, DEL TRAYECTO EN COMPACTO (cada 9 metros un separador) PARA HALLAR NUMERO DE SEPARADORES PARA COMPACTO Y CABLE SUPER GX de 1/4 | DIGITAR CANTIDAD LINEAL EN metros DE ACUERDO A DISEÑOS, el programa multiplica por tres lo digitado |  |  |  |  | CUCHILLAS PARA ARRANQUE, O NUEVAS PARA SECCIONAR |  | CORTA CIRCUITO CPB2 1F | CORTA CIRCUITO CPC2 1F | CORTA CIRCUITO CPB2 3F | CORTA CIRCUITO CPC2 3F | CORTA CIRCUITOS 1F | CORTA CIRCUITOS 3F | PARARRAYOS DPS 1F | PARARRAYOS DPS 3F | SECCIONADOR DE REPETICION | TRANSFORMADORES DILIGENCIAR MANUALMENTE | [17 empty] | ESTRUCTURAS 33KV |  |  |  |  | SUBTERRANEO CABLE SECO (Digitar distancia entre carcamos, tener en cuenta 3 metros en ambos extremos sobrantes de cable, por tres lineas, para postes de 12m) | [5 empty] | CANTIDAD DE AFLORAMIENTOS (TERMINAL PREMOLDEADO BORNA BIMETALICA CINTA AUTOFUNDENTE, TUBO IMC, HEBILLAS, BOTA PRE) | [6 empty] | precio 2019
COD | MATERIALES SEGÚN NORMA EEP/ULTIMA ACTUALIZACION 28/sep/20 | UNIDAD | TDT1 CON CINTA BANDY | ST1 CON CINTA BANDIT | TST1 CON CINTA BANDIT | TST1+TST1 CON CINTA BANDY | T1 TEMPLETE DIRECTO A TIERRA | TG1 TEMPLETE EN GUITARRA | TPP1 TEMPLETES POSTE A POSTE, EN BT | CAJA BORNERA #9 USUARIOS | CAJA BORNERA #6 USUARIOS | INSTALACION TRAFO a partir de 75 KVA, EN 1 POSTE, CON REPISA | PROTECCIONES COMPLETAS PARA TRAFO MONOFASICO | PROTECCIONES COMPLETAS PARA TRAFO TRIFASICO | TRAFOS MONOFASICOS CALIBRE 2 Y 1/0 | TRAFOS TRIFASICOS CALIBRE 2 Y 1/0 | TRAFOS MONOFASICOS CALIBRE 2/0 | TRAFOS TRIFASICOS CALIBRE 2/0 | KIT DE PUESTA A TIERRA EN MT | NUMERO TOTAL DE POSTES | cuadruplex 3x2+2 | cuadruplex 3x1/0+1/0 | cuadruplex 3x2/0+2/0 | cuadruplex 3x2/0+1/0 | triplex 2x2+2 | triplex 2x1/0+1/0 | triplex 2x1/0+1x1/0 | triplex 2x4+4 | triplex 2x2/0+2/0 | FIBRA EN DOS SECCIONES 16X1050 | FIBRA 8x510 | FIBRA 9x510 | FIBRA 12x750 | FIBRA 14x750 | FIBRA 14X1050 | FIBRA 14X1350 | FIBRA 16X1050 | FIBRA 16X1350 | CONCRETO 8x510 | CONCRETO 8x1050 | CONCRETO 9x510 | CONCRETO 10x510 | CONCRETO 11x510 | CONCRETO 12x1050 | CONCRETO 12x750 | CONCRETO 14x1050 | CONCRETO 14x750 | CONCRETO 14x1350 | CONCRETO 16x1050 | CONCRETO 16x1350 | CONCRETO 18x1050 | CONCRETO 18x1350 | CONCRETO 20x1050 | CONCRETO 20x1350 | BAYONETAS SUSPENSION | BAYONETAS RETENCION | NRO DE TCG | PARA 13.2KV CABLE SUPER GX 1/4¨ | PARA 33KV CABLE SUPER GX 3/8¨ | TERMINAL DOBLE TRIANGULAR TDT2 ABIERTA | TERMINAL DOBLE , TDT2 SEMICOMPACTO | TERMINAL DOBLE COMPACTA CON CABLE MENSAJERO, TDCCM2, COMPACTO | TERMINAL SENCILLA TRIANGULAR TST2 | TERMINAL SENCILLA TST2 SEMICOMPACTO | TERMINAL SENCILLA COMPACTA CON CABLE MESAJERO, TSCCM2 COMPACTO | TERMINAL SENCILLO EN H TSH2 | TERMINAL DOBLE EN H TDH2 | TERMINAL DOBLE EN BANDERA HORIZONTAL TDB2 | TERMINAL DOBLE EN BANDERA HORIZONTAL TDB2 SEMICOMPACTA | TERMINAL SENCILLO EN BANDERA HORIZONTAL TSB2 | TERMINAL SENCILLO EN BANDERA HORIZONTAL TSB2 SEMICOMPACTA | SUSPENSION SENCILLA TRIANGULAR SST2 ABIERTA | SUSPENSION SENCILLA TRIANGULAR SST2 SEMICOMPACTO | SUSPENSION DOBLE TRIANGULAR SDT2 | SUSPENSION DOBLE SDT2 SEMICOMPACTO | SUSPENSION SENCILLA EN BANDERA SSB2 | SUSPENSION SENCILLA BANDERA SEMICOMPACTO | SUSPENSION DOBLE EN BANDERA HORIZONTAL SDB2 | SUSPENSION DOBLE EN BANDERA HORIZONTAL SEMICOMPACTO | SUSPENSION COMPACTA CON CABLE MENSAJERO SCCM2 | TEMPLETE DIRECTO A TIERRA T2 | TEMPLETE GUITARRA TG2 | TEMPLETE A POSTE AUXILIAR TPA2 | TEMPLETE A POSTE AUXILIAR EN BANDERA TPAB2 | T3 | POSTE EN PIE DE AMIGO CN BISAGRA PA2 | NRO TOTAL DE POSTES EN MT | SEPARADORES PARA CABLE COMPACTO Y DISTANCIA EN metros DE CABLE SUPER GX 1/4 | CABLE SEMIAISLADO (ECOLOGICO) No 2, 15 KV. | CABLE SEMIAISLADO (ECOLÓGICO) No 1/0, 15 KV. | CABLE SEMIAISLADO (ECOLÓGICO) NO. 2/0, 15 KV | CABLE SEMIAISLADO (ECOLÓGICO) No. 4/0 15 kV. | CABLE ACSR No. 336 35 kV. | CPB2 Para cuchillas | CPC2 Para cuchillas | CADA UNIDAD DIGITADA EQUIVALES A SU RESPECTIVO HERRAJE, NO INCLUYE CORTA CIRCUITOS Y DPS | CADA UNIDAD DIGITADA EQUIVALES A SU RESPECTIVO HERRAJE, NO INCLUYE CORTA CIRCUITOS Y DPS | CADA UNIDAD DIGITADA EQUIVALES A SU RESPECTIVO HERRAJE, NO INCLUYE CORTA CIRCUITOS Y DPS | CADA UNIDAD DIGITADA EQUIVALES A SU RESPECTIVO HERRAJE, NO INCLUYE CORTA CIRCUITOS Y DPS |  |  |  |  | CADA UNIDAD DIGITADA EQUIVALES A UN JUEGO DE TRES CORTACIRCUITOS, CON SU RESPECTIVO HERRAJE | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 37.5 KVA | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 50 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 75 KVA | TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA | TRANSFORMADOR 3Ø, 300 KVA, 13.200 / 214/123 V. TIPO PEDESTAL. CON SECCIONAMIENTO POR BAJA TENSIÓN Y FUSIBLES TIPO BAYONETA Y LIMITADOR POR EL LADO DE ALTA TENSIÓN | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112.5 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 25 KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 KVA | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150 KVA | TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA 13200/208/120 V | TRANSFORMADOR TRIFASICO, 45 KVA, 13.200 / 214/123 V | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 75 KVA | 16566-TRANSFORMADOR 3Ø, 225KVA, 13.200 / 214/123 V. TIPO PEDESTAL. CON SECCIONAMIENTO POR BAJA TENSIÓN Y FUSIBLES TIPO BAYONETA Y LIMITADOR POR EL LADO DE ALTA TENSIÓN. | SUSPENSION SENCILLA EN SEMIBANDERA SSSB3 | SUSPENSION DOBLE CRUCETA CENTRADA SDCC3 | SUSPENSION DOBLE EN SEMIBANDERA SDSB3 | TERMINAL SENCILLO CRUCETA CENTRADA TSCC3 | TERMINAL DOBLE CRUCETA CENTRADA TDCC3 | 2 AL | 1/0 AL | 2/0 AL | 4/0 AL | 250 AL KCM | 350 AL KCM | 2 AL | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250kCM | 350 KCM | TOTAL CANTIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL
|  |  | 6 | 2 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 12 | 10 |  |  |  |  | 50 | [18 empty] | 3 | 20 | 5 |  | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | [8 empty] | 5 |  |  | 31 | 2 |  |  | 32 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 58 |  | 11 |  |  | 8 |  |  | 4 | 16 |  | 132 |  |  |  |  | 6207.5735 |  |  | 3 |  | 21 |  | 9 | 16 | 11 | 16 | 11 | 1 | [5 empty] | 2 | 1
9627 | AISLADOR TIPO CARRETO EN PORCELANA 3" ALTO (ANSI 53-3). MARCA GAMMA | und | 12 | 2 | 0 | 0 | [133 empty] | 14 |  | 0
13357 | AISLADOR TENSOR DE 3 ½ (ANSI 54-1) | und |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [130 empty] | 0 |  | 0
15424 | AMARRA PLÁSTICA DE 50 CM | paq | 0.72 | 0.12 | 0 | 0 | [13 empty] | 0.8 | [119 empty] | 1.64 |  | 0
13431 | ZAPATA MUERTO DE CONCRETO (CUADRADO) | und |  |  |  |  | 0 | 0 | [72 empty] | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | [54 empty] | 28 |  | 0
9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | und |  |  |  |  | 0 | 0 | [72 empty] | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 294 | 0 | 126 | [40 empty] | 448 |  | 0
15228 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  | 0
15857 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 9 USUARIOS | und | [7 empty] | 0 | [129 empty] | 0 |  | 0
13702 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33+ | Rollo | [17 empty] | 5 | [66 empty] | 44 | [52 empty] | 49 |  | 0
13112 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 130°C | Rollo | [17 empty] | 5 | [66 empty] | 44 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | m | 12 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | [76 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0
13408 | CONECTOR BIMET COMPRESION RANURA PARALELA DBH N° 7 | und | [137 empty] | 0 |  | 0
11986 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO 2/0 A 2/0 REF. KZ3-95. MARCA TYCO SIMEL | und | 24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [128 empty] | 24 |  | 0
13056 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2 M | und | [10 empty] | 0 | 0 | [45 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [22 empty] | 21 |  | 9 | [40 empty] | 30 |  | 0
9903 | DADOS PORTA CAJA DE 3 * 3 | und | [10 empty] | 0 | 0 | [79 empty] | 0 | 18 | 0 | 42 | 0 | 27 | [40 empty] | 87 |  | 0
17515 | KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS EN ACERO(FLEJE BAJANTE. PUENTE CONEXION ABRAZADERAS.CONECTORES Y VARILLA 15 MM X2.40MTS) | und | [16 empty] | 12 | [120 empty] | 12 |  | 0
10566 | PARARRAYO 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | und | [10 empty] | 0 | 0 | [87 empty] | 32 | 33 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |  | 0
13065 | PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO SIN ESPACIO TIPO PESADO CALIBRE 10 | und | 12 | 2 | 0 | 0 | [133 empty] | 14 |  | 0
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP. MARCA MELEC | und | [10 empty] | 0 | 0 | [85 empty] | 32 | 33 | [38 empty] | 65 |  | 0
9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | und | [53 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 93 | 8 | 0 | 0 | 192 | 0 | 9 | 0 | [12 empty] | 8 | [55 empty] | 340 |  | 0
13642 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 | kg | 1.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [71 empty] | 2.6667 | 0 | 0 | [56 empty] | 4.6667 |  | 0
9681 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 3 M | und | [63 empty] | 0 | 0 | [36 empty] | 1 | [18 empty] | 0 |  | 0 | [14 empty] | 1 |  | 0
9695 | DIAGONAL RECTA EN ANGULO GALVANIZADA 1 1/2" X 3 /16" DE 1,10 MTS | und | [66 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [60 empty] | 0 |  | 0
9677 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" | und | [9 empty] | 0 | [47 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 |  | 0 | 0 | 96 | 0 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [41 empty] | 188 |  | 0
15640 | HERRAJE EN TUBO GALVANIZADO DE 32 MM (1¼") SOLDADO A COLLARINES, INCLUYE ESTOS 1.25 MT | und | [79 empty] | 0 | [57 empty] | 0 |  | 0
9654 | TORNILLO GALVANIZADO DE 5/8" X 1 1/2" CON TUERCA-ARANDELA-GUASA | und | [137 empty] | 0 |  | 0
10503 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 8" | und | [83 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  | 0
15840 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 16 MM X 2.40 M | und | [54 empty] | 0 | [82 empty] | 0 |  | 0
9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | und | 12 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | [76 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0
13705 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 3 X 2 AWG + 2 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | [18 empty] | 0 | [118 empty] | 0 |  | 0
13704 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 3 X 1/0 AWG + 1/0 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | [19 empty] | 0 | [117 empty] | 0 |  | 0
13452 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 3 X 2/0 AWG + 2/0 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | [20 empty] | 0 | [116 empty] | 0 |  | 0
16846 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 3 X 2/0 AWG + 1/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | [21 empty] | 0 | [115 empty] | 0 |  | 0
13046 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 × 2 AWG + 2 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | [22 empty] | 50 | [114 empty] | 50 |  | 0
13045 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 × 1/0 AWG + 1/0 AWG 600V (15234-20MTS) | m | [23 empty] | 0 | [113 empty] | 0 |  | 0
15234 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 X 1/0 AWG + 1 X 1/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | [24 empty] | 0 | [112 empty] | 0 |  | 0
13047 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 X 4 AWG + 4 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | [25 empty] | 0 | [111 empty] | 0 |  | 0
9961 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 X 2/0 AWG + 2/0 AWG 600 V NEUTRO AISLADO | m | [26 empty] | 0 | [110 empty] | 0 |  | 0
17292 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 2 SECCIONES DE 16 M X 1050 KG | und | [27 empty] | 0 | [109 empty] | 0 |  | 0
15166 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 8 M X 510 KG | und | [28 empty] | 0 | [108 empty] | 0 |  | 0
15167 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 9 MTS X 510 KG | und | [29 empty] | 0 | [107 empty] | 0 |  | 0
15168 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 M X 750 KG | und | [30 empty] | 0 | [106 empty] | 0 |  | 0
15169 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 14 M X 750 KG | und | [31 empty] | 0 | [105 empty] | 0 |  | 0
15634 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 14 M X 1050 KG | und | [32 empty] | 0 | [104 empty] | 0 |  | 0
15635 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 14 M X 1350 KG | und | [33 empty] | 0 | [103 empty] | 0 |  | 0
15636 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 16 M X 1050 KG | und | [34 empty] | 0 | [102 empty] | 0 |  | 0
15637 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 16 M X 1350 KG | und | [35 empty] | 0 | [101 empty] | 0 |  | 0
13069 | POSTE EN CONCRETO 8 M X 510 KG | und | [36 empty] | 0 | [100 empty] | 0 |  | 0
10355 | POSTE EN CONCRETO 8 M X 1050 KG | und | [37 empty] | 0 | [99 empty] | 0 |  | 0
13070 | POSTE EN CONCRETO 9 M X 510 KG | und | [38 empty] | 0 | [98 empty] | 0 |  | 0
10620 | POSTE EN CONCRETO 10 M X 510 KG | und | [39 empty] | 0 | [97 empty] | 0 |  | 0
13656 | POSTE EN CONCRETO 11 M X 510 KG | und | [40 empty] | 0 | [96 empty] | 0 |  | 0
13239 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 750 KG | und | [42 empty] | 20 | [94 empty] | 20 |  | 0
15157 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 1050 KG | und | [41 empty] | 3 | [95 empty] | 3 |  | 0
10619 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 750 KG | und | [44 empty] | 0 | [92 empty] | 0 |  | 0
13238 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG | und | [43 empty] | 5 | [93 empty] | 5 |  | 0
11259 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1350 KG | und | [45 empty] | 3 | [91 empty] | 3 |  | 0
15158 | POSTE EN CONCRETO 16 M X 1050 KG | und | [46 empty] | 5 | [90 empty] | 5 |  | 0
15630 | POSTE EN CONCRETO 16 M X 1350 KG | und | [47 empty] | 2 | [89 empty] | 2 |  | 0
15159 | POSTE EN CONCRETO 18 M X 1050 KG | und | [48 empty] | 1 | [88 empty] | 1 |  | 0
15632 | POSTE EN CONCRETO 18 M X 1350 KG | und | [49 empty] | 4 | [87 empty] | 4 |  | 0
15160 | POSTE EN CONCRETO 20 M X 1050 KG | und | [50 empty] | 0 | [86 empty] | 0 |  | 0
15633 | POSTE EN CONCRETO 20 M X 1350 KG | und | [51 empty] | 0 | [85 empty] | 0 |  | 0
16628 | ESPACIADOR POLIMERICO PARA RED COMPACTA 15 KV | und | [85 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  | 0
15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | und | [57 empty] | 0 | 5 | [6 empty] | 192 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 0 | 66 | 0 | [60 empty] | 440 |  | 0
15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 13.2 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | und | [57 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 93 | 6 | 0 | 0 | 192 | 0 | 9 | 0 | [68 empty] | 330 |  | 0
10455 | ARANDELA GLAVANIZADA CUADRADA 2"X 2" CON PERFORACION 5/8" | und | [57 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 806 | 16 | 0 | 0 | 768 | 0 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 348 | 0 | 176 | 0 | [6 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2348 |  | 0
13228 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESIÓN DE 5/8" | und | [57 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 806 | 16 | 0 | 0 | 768 | 0 | 72 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 348 | 0 | 176 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 252 | 0 | 108 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2708 |  | 0
9646 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION DE ¾" | und | [65 empty] | 192 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | 0 | 66 | 0 | [60 empty] | 434 |  | 0
15235 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS (160 MM) | und | [137 empty] | 0 |  | 0
10946 | ABRAZADERA DE 5" A 6" SIN SALIDA (160 MM) | und | [137 empty] | 0 |  | 0
11134 | ABRAZADERA DE 6" A 7" UNA SALIDA (180 MM) | und | [52 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 |  | 0 | 31 | 2 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  | 58 | 0 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 130 |  | 0
13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | und | [57 empty] | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 3 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 54 |  | 0
10461 | ABRAZADERA DE 7" A 8" UNA SALIDA (200 MM) | und | [69 empty] | 0 | 2 |  |  | 58 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 42 |  | 18 |  |  |  |  | 2 | [35 empty] | 122 |  | 0
15236 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS (200 MM) | und | [10 empty] | 0 | 0 | [45 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 4 |  |  | 32 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 0 | [14 empty] | 0 | 6 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 128 |  | 0
10465 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2.4 M | und | [65 empty] | 64 |  | 6 | [5 empty] | 58 |  | 22 | [15 empty] | 0 | 6 | 0 |  | 0 | [41 empty] | 156 |  | 0
13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | und | [10 empty] | 0 | 0 | [45 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 3 |  | 21 |  | 9 | [40 empty] | 33 |  | 0
15186 | DIAGONAL RECTO 1 1/2" * 1 1/2" *3/16 * 2.4 CON ESTRIBO DE APOYO | und | [65 empty] | 64 |  | 6 | [5 empty] | 58 |  | 22 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | [35 empty] | 151 |  | 0
17112 | ESPIGO EXTREMO POSTE PARA 15 KV (BAYONETA) ROSCA DE 3/4" PARA AISLADOR LINE POST | und | [57 empty] | 0 | 5 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | [64 empty] | 6 |  | 0
9675 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | [57 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 124 |  | 0 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 | 0 | [17 empty] | 126 |  | 54 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 480 |  | 0
9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | [9 empty] | 0 | [43 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 186 | 12 | 0 | 0 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 116 | 0 | 44 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 9 | 0 | 126 | 0 | 54 |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 732 |  | 0
13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 ¼" (ANSI 54-2) | und | [78 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | [55 empty] | 16 |  | 0
9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 M | und |  |  |  |  | 0 | 0 | [72 empty] | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | [54 empty] | 28 |  | 0
9733 | GRAPA PRENSORA (PRENSAHILOS) EN ACERO FORJADO GALVANIZADO 3 PERNOS PARA CABLE HASTA 10MM(3/8") | und |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0 | [23 empty] | 24 | 0 | 0 | 24 | 48 | [54 empty] | 96 |  | 0
15192 | GUARDACABO DE 1/2 | und |  |  |  |  | 0 | 0 | [72 empty] | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | [54 empty] | 28 |  | 0
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | m | [56 empty] | 0 | [21 empty] | 112 | 0 | 0 | 104 | 224 | [54 empty] | 440 |  | 0
15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | und | [65 empty] | 192 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | 0 | 66 | 0 | [60 empty] | 434 |  | 0
16614 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 2 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | [86 empty] | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0
15178 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 1/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | [87 empty] | 0 | [49 empty] | 0 |  | 0
16550 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 2/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | [88 empty] | 0 | [48 empty] | 0 |  | 0
15093 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | [89 empty] | 18622.7205 | [47 empty] | 18622.7205 |  | 0
15075 | GRAPA RECTA (2/ 0AWG - 4/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO) | und | [57 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 93 | 6 | 0 | 0 | 192 | 0 | 9 | 0 | [68 empty] | 330 |  | 0
10372 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA 13200/208/120 V | und | [102 empty] | 0 | [34 empty] | 0 |  | 0
10371 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200/208/120 V | und | [103 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0
10365 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15 KVA 13200/240/120 V | und | [104 empty] | 0 | [32 empty] | 0 |  | 0
10370 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 37.5 KVA 13200/240/120 V | und | [105 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0
10373 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA 13200/208/120 V | und | [106 empty] | 0 | [30 empty] | 0 |  | 0
10367 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 50 KVA 13200/240/120 V | und | [107 empty] | 2 | [29 empty] | 2 |  | 0
10374 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13200/208/120 V | und | [108 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [19 empty] | 1 |  | 0
10395 | TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA 13200/240/120 V | und | [109 empty] | 0 | [27 empty] | 0 |  | 0
16567 | TRANSFORMADOR 3Ø, 300 KVA, 13.200 / 214/123 V. TIPO PEDESTAL. CON SECCIONAMIENTO POR BAJA TENSIÓN Y FUSIBLES TIPO BAYONETA Y LIMITADOR POR EL LADO DE ALTA TENSIÓN | und | [110 empty] | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
10628 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112.5 KVA 13200/208/120 V | und | [111 empty] | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0
10366 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 25 KVA 13200/240/120 V | und | [112 empty] | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0
10369 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 KVA 13200/240/120 V | und | [113 empty] | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0
10376 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150 KVA 13200/208/120 V | und | [114 empty] | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0
10624 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA 13200/208/120 V | und | [115 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
13455 | TRANSFORMADOR TRIFASICO, 45 KVA, 13.200 / 214/123 V | und | [116 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
13703 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA 13200/208/120 V | und | [137 empty] | 0 |  | 0
10368 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 75 KVA 13200/240/120 V | und | [107 empty] | 2 | [10 empty] | 0 | [18 empty] | 2 |  | 0
16566 | TRANSFORMADOR 3Ø, 225KVA, 13.200 / 214/123 V. TIPO PEDESTAL. CON SECCIONAMIENTO POR BAJA TENSIÓN Y FUSIBLES TIPO BAYONETA Y LIMITADOR POR EL LADO DE ALTA TENSIÓN. | und | [119 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0
16686 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 1.2 M | und | [9 empty] | 0 | [48 empty] | 10 | 0 |  | 62 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [60 empty] | 77 |  | 0
15829 | GRAPA RETENCIÓN TIPO PISTOLA EN ACERO PARA CABLE DE GUARDA | und | [53 empty] | 0 | [83 empty] | 0 |  | 0
10470 | DIAGONAL METALICA GALVANIZADA DE 68 CMS RECTA EN ANGULO 1 1/2" X 3 /16" | und | [58 empty] | 20 | 0 |  | 124 | 8 | [7 empty] | 2 |  | 0 | [64 empty] | 154 |  | 0
16673 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | und | [52 empty] | 0 | 0 | [83 empty] | 0 |  | 0
16675 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 3/4" X 6" | und | [52 empty] | 0 | [84 empty] | 0 |  | 0
16674 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | und | [52 empty] | 0 | 0 | [83 empty] | 0 |  | 0
16718 | PLATINA RECTA 4" * 10" * 3/1 6" | und | [53 empty] | 0 | [83 empty] | 0 |  | 0
17114 | BAYONETA EN ANGULO DOBLE DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16 X 1.5 M | und | [52 empty] | 0 | 0 | [83 empty] | 0 |  | 0
10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 600 A - 15 KV | und | [91 empty] | 0 | 9 | [44 empty] | 9 |  | 0
15641 | BISAGRA PARA POSTE EN PIE DE AMIGO | und | [83 empty] | 0 | [53 empty] | 0 |  | 0
15262 | SECCIONADORES DE REPETICION DE TRES ETAPAS SRP, 15 KV | juego | [101 empty] | 1 | [35 empty] | 1 |  | 0
15851 | MÉNSULA ANTIBALANCEO DE ESPACIADOR POLIMÉRICO | und | [77 empty] | 0 | [59 empty] | 0 |  | 0
15852 | MÉNSULA DE SOPORTE DE ESPACIADOR POLIMÉRICO | und | [77 empty] | 0 | [59 empty] | 0 |  | 0
15599 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 35 KV (57-2) | und | [120 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
15183 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M | und | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
16716 | BAYONETA PARA RETENCIÓN DOBLE DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 X 3 M | und | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
13230 | PLATINA EN Z 3"X10"X14" PARA C.G. | und | [52 empty] | 0 | [67 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
13182 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | und | [120 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
16185 | ESPIGO CRUCETA METALICA 3/4 * 3 LINE POST | und | [120 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
13227 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | und | [120 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
13375 | PLATINA ACANALADA EN U | und | [121 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
9893 | DIAGONAL EN V DE 60" | und | [121 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
9726 | GRAPA SUSPENSION DE 3/8 PARA CABLE DE 3/8 | und | [52 empty] | 0 | [67 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0
16613 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% NO. 2 AWG (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [125 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
16038 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% NO. 1/0 AWG (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [126 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
15177 | CABLE SECO NO. 2/0, 15 KV-133% XLPE | m | [127 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
17318 | CABLE SECO ALUMINIO 15 KV 133% NO. 4/0 AWG (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [128 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
17205 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% NO. 250 KCMIL (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [129 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
16039 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% NO. 350 KCMIL (PANT. CINTA - AISL. PVC-SR) | m | [130 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
13665 | BOTA PREMOLDEADA | und | [131 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10558 | TERMINAL PREFORMADO 3M PARA USO INTERIOR O EXTERIOR 35KV QT IIIPARA CABLE 2-4/0 AWG( JUEGO X 3 UND) | juego | [131 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
17143 | BORNA TERMINAL BIMETALICA 1H 350 MCM | und | [136 empty] | 0 | 0 |  | 0
16033 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2 | und | [131 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
10212 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 1/0 AWG | und | [12 empty] | 9 | 0 | [118 empty] | 0 |  |  |  |  | 9 |  | 0
15238 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2/0 AWG | und | [14 empty] | 0 | 0 | [117 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
15367 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 4/0 AWG | und | [134 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
16187 | BORNA TERMINAL BIMETALICA DE OJO CABLE 250 KCM | und | [135 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13444 | TERMINAL PREFORMADO 3M CABLE NO. 250-500 KCM EXTERNO, 3/0 QT III 15 KV( JUEGO X 3 UND) | und | [135 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
15924 | TUBERIA IMC DE 4" X 3 M | und | [131 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
15368 | TUBO GALVANIZADO IMC 6" X 3 M | und | [135 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
13144 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2/0 AWG - 4/0 AWG) | und | [123 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
15611 | PLATINA DE 229 MM (9") × 102 MM (4") × 8 MM (5/16") PARA FIJACIÓN DE GRAPAS DE RETENCIÓN DEL CABLE DE GUARDA | und | [123 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
16884 | GRAPA DE RETENCIÓN PISTOLA GALVANIZADA PARA RED DE GUARDA DE 3/8" | und | [123 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | und | [81 empty] | 4 | [41 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4 |  | 0
9635 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34.5 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | und | [123 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
10918 | ABRAZADERA DE 4" A 5" DOS SALIDAS (140 MM) | und | [59 empty] | 0 | [10 empty] | 2 |  | 0 | [64 empty] | 2 |  | 0
13135 | CABLE ACSR NO. 336 KCMIL (ORIOLE 30/7) | ML | [90 empty] | 0 | [46 empty] | 0 |  | 0
16218 | HERRAJE EN GUITARRA PARA TEMPLETE SECUNDARIO | und | [5 empty] | 0 | [131 empty] | 0 |  | 0
13130 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO JZ 395. MARCA TYCO SIMEL | und | 12 |  |  | 0 | [133 empty] | 12 |  | 0
10063 | ABRAZADERA DE 4" A 5" UNA SALIDA (140 MM) | und |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [130 empty] | 0 |  | 0
12706 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 6 USUARIOS | und | [8 empty] | 0 | [128 empty] | 0 |  | 0
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDA (220 MM) | und | [9 empty] | 0 | [127 empty] | 0 |  | 0
13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DOS SALIDA (250 MM) | und | [9 empty] | 0 | [127 empty] | 0 |  | 0
13359 | AISLADOR TENSOR DE 5 ½" (ANSI 54-3) | und | [82 empty] | 16 | [54 empty] | 16 |  | 0
14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | und | [92 empty] | 12 | [44 empty] | 12 |  | 0
17200 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 5/16 X 1 M | und | [91 empty] | 0 | 6 | 0 |  | 0 | [41 empty] | 6
Note on EF2: incluir cobre para todos los afloramientos y varilla de chapeta para aterrizar y cintas aislante de colores
Note on EL15: Edwin Alfonso Cardona Rodriguez Depende del calibre e hilos de la trenza jz o kz
Note on C89: Autor: SOLICITAR NOTA COMPLETA
Note on C121: El tornillo que viene con la cuchilla que sea de rosca completa
Note on B138: Autor: no existe codigo

## Sin anillo
| PLANTILLA |  |  | precio 2019
COD | MATERIALES SEGÚN NORMA EEP/ULTIMA ACTUALIZACION 28/sep/20 | UNIDAD | TOTAL CANTIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL
9627 | AISLADOR TIPO CARRETO EN PORCELANA 3" ALTO (ANSI 53-3). MARCA GAMMA | und | 14 | 3421.27 | 47897.78
15424 | AMARRA PLÁSTICA DE 50 CM | paq | 1.64 | 54684.05 | 89681.842
13431 | ZAPATA MUERTO DE CONCRETO (CUADRADO) | und | 28 | 11053.91 | 309509.48
9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | und | 448 | 3552.15 | 1591363.2
13702 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33+ | Rollo | 49 | 13542.2 | 663567.8
13112 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 130°C | Rollo | 49 | 61664.62 | 3021566.38
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | m | 16 | 2349.06 | 37584.96
11986 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO 2/0 A 2/0 REF. KZ3-95. MARCA TYCO SIMEL | und | 24 | 16354.17 | 392500.08
13056 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2 M | und | 30 | 52592.05 | 1577761.5
9903 | DADOS PORTA CAJA DE 3 * 3 | und | 87 | 8270.5 | 719533.5
17515 | KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS EN ACERO(FLEJE BAJANTE. PUENTE CONEXION ABRAZADERAS.CONECTORES Y VARILLA 15 MM X2.40MTS) | und | 12 | 163030 | 1956360
10566 | PARARRAYO 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | und | 65 | 136012.24 | 8840795.6
13065 | PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO SIN ESPACIO TIPO PESADO CALIBRE 10 | und | 14 | 9630.68 | 134829.52
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP. MARCA MELEC | und | 65 | 184569 | 11996985
9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | und | 364 | 7981.33 | 2905204.12
13642 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 | kg | 4.6667 | 5804.83 | 27089.2067
9681 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 3 M | und | 1 | 111771.75 | 111771.75
9677 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" | und | 188 | 5520.41 | 1037837.08
9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | und | 16 | 499.8 | 7996.8
13046 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 × 2 AWG + 2 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | 50 | 7906.36 | 395318
13239 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 750 KG | und | 20 | 809301.17 | 16186023.4
15157 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 1050 KG | und | 3 | 1043438.5 | 3130315.5
13238 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG | und | 5 | 1402157 | 7010785
11259 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1350 KG | und | 3 | 1973716 | 5921148
15158 | POSTE EN CONCRETO 16 M X 1050 KG | und | 5 | 2175320 | 10876600
15630 | POSTE EN CONCRETO 16 M X 1350 KG | und | 2 | 2660840 | 5321680
15159 | POSTE EN CONCRETO 18 M X 1050 KG | und | 1 | 2733409.71 | 2733409.71
15632 | POSTE EN CONCRETO 18 M X 1350 KG | und | 4 | 3037121.6 | 12148486.4
15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | und | 464 | 156800.35 | 72755362.4
15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 13.2 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | und | 354 | 42465.15 | 15032663.1
10455 | ARANDELA GLAVANIZADA CUADRADA 2"X 2" CON PERFORACION 5/8" | und | 2782 | 591.43 | 1645358.26
13228 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESIÓN DE 5/8" | und | 3142 | 145.18 | 456155.56
9646 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION DE ¾" | und | 434 | 280.85 | 121888.9
10918 | ABRAZADERA DE 4" A 5" DOS SALIDAS (140 MM) | und | 94 | 11688.18 | 1098688.92
15235 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS (160 MM) | und | 140 | 12668.73 | 1773622.2
13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | und | 92 | 13433.91 | 1235919.72
10876 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS (200 MM) | und | 20 | 18073.7 | 361474
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDAS (220 MM) | und | 9 | 14161 | 127449
13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DOS SALIDAS (250 MM) | und | 9 | 16098.32 | 144884.88
10060 | ABRAZADERA DE 10" A 11" DOS SALIDAS (280 MM) | und | 20 | 16919.42 | 338388.4
17601 | ABRAZADERA DE 11" A 12" DOS SALIDAS (300 MM) | und | 32 | 22000 | 704000
10465 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2.4 M | und | 156 | 107881.85 | 16829568.6
13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | und | 33 | 28792.07 | 950138.31
15186 | DIAGONAL RECTO 1 1/2" * 1 1/2" *3/16 * 2.4 CON ESTRIBO DE APOYO | und | 151 | 70321.88 | 10618603.88
17112 | ESPIGO EXTREMO POSTE PARA 15 KV (BAYONETA) ROSCA DE 3/4" PARA AISLADOR LINE POST | und | 6 | 19028.2 | 114169.2
9675 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | 656 | 1729.06 | 1134263.36
9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | 784 | 2270.5 | 1780072
13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 ¼" (ANSI 54-2) | und | 16 | 6117.79 | 97884.64
9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 M | und | 28 | 31733.73 | 888544.44
9733 | GRAPA PRENSORA (PRENSAHILOS) EN ACERO FORJADO GALVANIZADO 3 PERNOS PARA CABLE HASTA 10MM(3/8") | und | 96 | 7644.56 | 733877.76
15192 | GUARDACABO DE 1/2 | und | 28 | 1257.82 | 35218.96
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | m | 440 | 3718.75 | 1636250
15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | und | 458 | 8670.34 | 3971015.72
15093 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 18622.7205 | 8546.58 | 159160570.5709
15075 | GRAPA RECTA (2/ 0AWG - 4/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO) | und | 330 | 34379 | 11345070
10367 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 50 KVA 13200/240/120 V | und | 2 | 3153500 | 6307000
10374 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13200/208/120 V | und | 1 | 5418070 | 5418070
10368 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 75 KVA 13200/240/120 V | und | 2 | 4780230 | 9560460
16686 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 1.2 M | und | 77 | 35985.6 | 2770891.2
10470 | DIAGONAL METALICA GALVANIZADA DE 68 CMS RECTA EN ANGULO 1 1/2" X 3 /16" | und | 154 | 14161 | 2180794
10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 600 A - 15 KV | und | 24 | 458900.89 | 11013621.36
15262 | SECCIONADORES DE REPETICION DE TRES ETAPAS SRP, 15 KV | juego | 1 | 1130500 | 1130500
10212 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 1/0 AWG | und | 9 | 7592.21 | 68329.89
11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | und | 58 | 8659.63 | 502258.54
13130 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO JZ 395. MARCA TYCO SIMEL | und | 12 | 9215.36 | 110584.32
13359 | AISLADOR TENSOR DE 5 ½" (ANSI 54-3) | und | 16 | 10138.8 | 162220.8
14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | und | 12 | 6082.09 | 72985.08
17200 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 5/16 X 1 M | und | 6 | 75236.5 | 451419
|  |  | TOTAL |  | 444033838.5796
Note on E10: Edwin Alfonso Cardona Rodriguez Depende del calibre e hilos de la trenza jz o kz
Note on C55: Autor: SOLICITAR NOTA COMPLETA
Note on C63: El tornillo que viene con la cuchilla que sea de rosca completa

## Con anillo
| PLANTILLA |  |  | precio 2019
COD | MATERIALES SEGÚN NORMA EEP/ULTIMA ACTUALIZACION 28/sep/20 | UNIDAD | TOTAL CANTIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL
9627 | AISLADOR TIPO CARRETO EN PORCELANA 3" ALTO (ANSI 53-3). MARCA GAMMA | und | 14 | 3421.27 | 47897.78
15424 | AMARRA PLÁSTICA DE 50 CM | paq | 1.64 | 54684.05 | 89681.842
13431 | ZAPATA MUERTO DE CONCRETO (CUADRADO) | und | 28 | 11053.91 | 309509.48
9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | und | 448 | 3552.15 | 1591363.2
13702 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33+ | Rollo | 49 | 13542.2 | 663567.8
13112 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 130°C | Rollo | 49 | 61664.62 | 3021566.38
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" X 30 M | m | 52 | 2349.06 | 122151.12
11986 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO 2/0 A 2/0 REF. KZ3-95. MARCA TYCO SIMEL | und | 24 | 16354.17 | 392500.08
13056 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2 M | und | 30 | 52592.05 | 1577761.5
9903 | DADOS PORTA CAJA DE 3 * 3 | und | 87 | 8270.5 | 719533.5
17515 | KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS EN ACERO(FLEJE BAJANTE. PUENTE CONEXION ABRAZADERAS.CONECTORES Y VARILLA 15 MM X2.40MTS) | und | 12 | 163030 | 1956360
10566 | PARARRAYO 12 KV 10 KA POLIMERICO TIPO DISTRIBUCION | und | 65 | 136012.24 | 8840795.6
13065 | PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO SIN ESPACIO TIPO PESADO CALIBRE 10 | und | 14 | 9630.68 | 134829.52
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP. MARCA MELEC | und | 65 | 184569 | 11996985
9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | und | 426 | 7981.33 | 3400046.58
13642 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 | kg | 4.6667 | 5804.83 | 27089.2067
9681 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 1/4" X 3 M | und | 1 | 111771.75 | 111771.75
9677 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 14" | und | 188 | 5520.41 | 1037837.08
9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | und | 52 | 499.8 | 25989.6
13046 | CABLE AUTOSOPORTADO THWN AL 2 × 2 AWG + 2 AWG 600V NEUTRO AISLADO | m | 50 | 7906.36 | 395318
13239 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 750 KG | und | 20 | 809301.17 | 16186023.4
15157 | POSTE EN CONCRETO 12 M X 1050 KG | und | 3 | 1043438.5 | 3130315.5
13238 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG | und | 5 | 1402157 | 7010785
11259 | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1350 KG | und | 3 | 1973716 | 5921148
15158 | POSTE EN CONCRETO 16 M X 1050 KG | und | 5 | 2175320 | 10876600
15630 | POSTE EN CONCRETO 16 M X 1350 KG | und | 2 | 2660840 | 5321680
15159 | POSTE EN CONCRETO 18 M X 1050 KG | und | 1 | 2733409.71 | 2733409.71
15632 | POSTE EN CONCRETO 18 M X 1350 KG | und | 4 | 3037121.6 | 12148486.4
15665 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 15 KV | und | 464 | 156800.35 | 72755362.4
15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 13.2 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | und | 354 | 42465.15 | 15032663.1
10455 | ARANDELA GLAVANIZADA CUADRADA 2"X 2" CON PERFORACION 5/8" | und | 2782 | 591.43 | 1645358.26
13228 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESIÓN DE 5/8" | und | 3142 | 145.18 | 456155.56
9646 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION DE ¾" | und | 434 | 280.85 | 121888.9
10918 | ABRAZADERA DE 4" A 5" DOS SALIDAS (140 MM) | und | 94 | 11688.18 | 1098688.92
15235 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS (160 MM) | und | 140 | 12668.73 | 1773622.2
13031 | ABRAZADERA DE 6" A 7" DOS SALIDAS (180 MM) | und | 142 | 13433.91 | 1907615.22
10876 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS (200 MM) | und | 70 | 18073.7 | 1265159
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDAS (220 MM) | und | 9 | 14161 | 127449
13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DOS SALIDAS (250 MM) | und | 9 | 16098.32 | 144884.88
10060 | ABRAZADERA DE 10" A 11" DOS SALIDAS (280 MM) | und | 20 | 16919.42 | 338388.4
17601 | ABRAZADERA DE 11" A 12" DOS SALIDAS (300 MM) | und | 32 | 22000 | 704000
10465 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 2.4 M | und | 156 | 107881.85 | 16829568.6
13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | und | 33 | 28792.07 | 950138.31
15186 | DIAGONAL RECTO 1 1/2" * 1 1/2" *3/16 * 2.4 CON ESTRIBO DE APOYO | und | 151 | 70321.88 | 10618603.88
17112 | ESPIGO EXTREMO POSTE PARA 15 KV (BAYONETA) ROSCA DE 3/4" PARA AISLADOR LINE POST | und | 6 | 19028.2 | 114169.2
9675 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | 656 | 1729.06 | 1134263.36
9702 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 2" | und | 810 | 2270.5 | 1839105
13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 ¼" (ANSI 54-2) | und | 16 | 6117.79 | 97884.64
9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 M | und | 28 | 31733.73 | 888544.44
9733 | GRAPA PRENSORA (PRENSAHILOS) EN ACERO FORJADO GALVANIZADO 3 PERNOS PARA CABLE HASTA 10MM(3/8") | und | 108 | 7644.56 | 825612.48
15192 | GUARDACABO DE 1/2 | und | 28 | 1257.82 | 35218.96
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 3/8 | m | 1167.22 | 3718.75 | 4340599.375
15626 | PERNO DE 19 MM (¾") × 76 MM (3") PARA AISLADOR TIPO LINE POST | und | 458 | 8670.34 | 3971015.72
15093 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 4/0 AWG 15 KV (BICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 18622.7205 | 8546.58 | 159160570.5709
15075 | GRAPA RECTA (2/ 0AWG - 4/0 AWG) (PARA CABLE ECOLOGICO) | und | 330 | 34379 | 11345070
10367 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 50 KVA 13200/240/120 V | und | 2 | 3153500 | 6307000
10374 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13200/208/120 V | und | 1 | 5418070 | 5418070
10368 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 75 KVA 13200/240/120 V | und | 2 | 4780230 | 9560460
16686 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 2 ½" X 2 ½" X 3/16" X 1.2 M | und | 77 | 35985.6 | 2770891.2
10470 | DIAGONAL METALICA GALVANIZADA DE 68 CMS RECTA EN ANGULO 1 1/2" X 3 /16" | und | 154 | 14161 | 2180794
10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 600 A - 15 KV | und | 24 | 458900.89 | 11013621.36
15262 | SECCIONADORES DE REPETICION DE TRES ETAPAS SRP, 15 KV | juego | 1 | 1130500 | 1130500
10212 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 1/0 AWG | und | 9 | 7592.21 | 68329.89
11956 | ESLABON EN U 5/8" TIPO CLEVIS | und | 58 | 8659.63 | 502258.54
13130 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO JZ 395. MARCA TYCO SIMEL | und | 12 | 9215.36 | 110584.32
13359 | AISLADOR TENSOR DE 5 ½" (ANSI 54-3) | und | 16 | 10138.8 | 162220.8
14917 | TORNILLO ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 16" | und | 12 | 6082.09 | 72985.08
17200 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 5/16 X 1 M | und | 6 | 75236.5 | 451419
15599 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST PARA 35 KV (57-2) | und | 77 | 66624.53 | 5130088.81
15183 | CRUCETA GALVANIZADA EN ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" X 3 M | und | 50 | 136303.79 | 6815189.5
16716 | BAYONETA PARA RETENCIÓN DOBLE DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 X 3 M | und | 25 | 213057.59 | 5326439.75
13230 | PLATINA EN Z 3"X10"X14" PARA C.G. | und | 24 | 13962.26 | 335094.24
13182 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | und | 50 | 2451.4 | 122570
16185 | ESPIGO CRUCETA METALICA 3/4 * 3 LINE POST | und | 77 | 5075.35 | 390801.95
13227 | TORNILLO PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 4" | und | 17 | 2172.93 | 36939.81
13375 | PLATINA ACANALADA EN U | und | 75 | 50432.21 | 3782415.75
9893 | DIAGONAL EN V DE 60" | und | 50 | 34644.47 | 1732223.5
9726 | GRAPA SUSPENSION DE 3/8 PARA CABLE DE 3/8 | und | 24 | 28332.71 | 679985.04
13144 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA (2/0 AWG - 4/0 AWG) | und | 54 | 33887.62 | 1829931.48
15611 | PLATINA DE 229 MM (9") × 102 MM (4") × 8 MM (5/16") PARA FIJACIÓN DE GRAPAS DE RETENCIÓN DEL CABLE DE GUARDA | und | 13 | 10155.47 | 132021.11
16884 | GRAPA DE RETENCIÓN PISTOLA GALVANIZADA PARA RED DE GUARDA DE 3/8" | und | 18 | 27780.55 | 500049.9
9635 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO 34.5 KV (RETENCION O ELASTOMERICO) | und | 54 | 47005 | 2538270
17043 | CABLE ACSR (ECOLÓGICO) NO. 336 KCMIL 35 KV (TRICAPA - SIN BLOQUEO) | m | 2508.909 | 27256.95 | 68385207.1675
10394 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR DE 630 A - 38 KV | und | 3 | 800359.5 | 2401078.5
15228 | CABLE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 | m | 168 | 2344.3 | 393842.4
15840 | VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 16 MM X 2.40 M | und | 12 | 29845.2 | 358142.4
11134 | ABRAZADERA DE 6" A 7" UNA SALIDA (180 MM) | und | 50 | 13162.6 | 658130
15829 | GRAPA RETENCIÓN TIPO PISTOLA EN ACERO PARA CABLE DE GUARDA | und | 26 | 28732.53 | 747045.78
16673 | TORNILLO CARRUAJE GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | und | 50 | 3260.6 | 163030
16675 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 3/4" X 6" | und | 12 | 4748.1 | 56977.2
16674 | TORNILLO PERNO DE MÁQUINA GALVANIZADO DE 5/8" X 6" | und | 25 | 3179.68 | 79492
16718 | PLATINA RECTA 4" * 10" * 3/1 6" | und | 13 | 12320.07 | 160160.91
17114 | BAYONETA EN ANGULO DOBLE DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16 X 1.5 M | und | 25 | 111265 | 2781625
|  |  | TOTAL |  | 554598489.7921
Note on E10: Edwin Alfonso Cardona Rodriguez Depende del calibre e hilos de la trenza jz o kz
Note on C55: Autor: SOLICITAR NOTA COMPLETA
Note on C63: El tornillo que viene con la cuchilla que sea de rosca completa